## 测试结果
编号 | 模块 | 原始题号 | 问题 | 意图 | 路由 domains | Top-5条号 | 引用校验 | 有效引用 | 无效引用 | 生成次数 | 耗时(ms) | 错误 | 最终回答 | 期望答案
KB-001 | 锅炉 | 21409 | 过热器A侧二级减温水调节门内漏。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | safety_check | safety、dp | 7.1.5；7.1.6；7.5.3；7.1.7；7.1.12 | 通过 |  |  | 1 | 2839.63 |  | 资料未覆盖。 | 应排查减温水调节门是否存在机械故障，核验DCS数据可靠性及阀门开度是否存在零点漂移；确认减温水门故障时，应设法手动增、减减温水。
KB-002 | 锅炉 | 21408 | 排烟温度偏高。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | oil_temp | oil_temp | 7.1.11；7.1.6；7.4.3；7.1.7；7.1.8 | 通过 |  |  | 1 | 2225.82 |  | 资料未覆盖。 | 可程控投运所有锅炉吹灰器一次，并检查省煤器和空气预热器处烟气温度的变化；烟气温度超过250℃时应立即停炉。若回转式空气预热器停转，应立即将其隔绝，投入消防蒸汽和盘车装置；挡板隔绝不严或转子盘不动时也应立即停炉。
KB-003 | 锅炉 | 21413 | 动态分离器C有堵粉趋势。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | safety_check | safety、dp | 7.1.12；7.2.2；7.1.7；7.4.2；7.1.6 | 通过 |  |  | 1 | 1947.39 |  | 资料未覆盖。 | 堵粉趋势出现时，应减少磨煤机入炉煤量并增加入磨风量；同时检查旋转分离器百叶窗和转子是否挂有纤维类杂质，通过人孔清理内部杂质，检查运行中有无异常噪声和叶片磨损，并清理叶片上的异物。
KB-004 | 锅炉 | 21406 | 动态分离器F已堵粉或卡涩。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | safety_check | safety、dp | 7.1.12；7.2.2；7.4.2；7.1.7；7.1.6 | 通过 |  |  | 1 | 2558.72 |  | 资料未覆盖。 | 应停止F磨运行并检修消缺，检查旋转分离器百叶窗和转子是否挂有纤维类杂质，通过人孔清理内部杂质；检查运行中有无异常噪声和叶片磨损，并清理叶片上的异物。
KB-005 | 锅炉 | 21399 | 磨煤机F3、F4一次风管有堵粉风险。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | safety_check | safety、dp | 7.1.12；7.4.2；7.1.13；7.2.2；7.1.4 | 通过 |  |  | 1 | 2112.77 |  | 资料未覆盖。 | 应提高磨煤机F3、F4一次风管风速，同时加强一、二次风速监视与调整，防止风速过高或过低，保证同层燃烧器风粉配合均匀并全部投入，避免缺粉管运行。
KB-006 | 锅炉 | 21391 | 3B高加疏水温度异常。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | oil_temp | oil_temp | 7.1.6；7.1.7；7.1.5；7.1.11；5.5.2 | 通过 |  |  | 1 | 1809.95 |  | 资料未覆盖。 | 检查高压加热器本体及加热器运行水位。
KB-007 | 锅炉 | 21379 | 3A高加入口蒸汽温度异常。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | safety_check | safety、dp | 7.1.6；7.1.5；7.1.7；7.1.12；7.2.1 | 通过 |  |  | 1 | 2087.01 |  | 资料未覆盖。 | 检查汽轮机参数及抽汽管路。
KB-008 | 锅炉 | 21377 | 锅炉冷态启动。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | safety_check | safety、dp | 7.1.6；7.1.7；7.5.3；7.1.5；7.1.2 | 通过 |  |  | 1 | 1674.53 |  | 资料未覆盖。 | 锅炉冷态启动时应控制升负荷速率，严密监视受热面膨胀并做好记录；发现膨胀异常时，应调整燃烧、停止升压，查明并消除原因后再继续升压。
KB-009 | 汽轮机 | 495 | 第八级段特征通流面积略偏低。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | equipment_spec | equipment、dp | 7.1.12；10.2.3.1；10.1；7.1.2；10.1-表5 | 通过 |  |  | 1 | 2179.56 |  | 资料未覆盖。 | 机组长期发出该报警时，应关注级组结垢的可能。根据级组前蒸汽压力和焓值求出比容，将参数代入特征通流面积修正公式，并与无故障额定工况基准值比较以判断级组状态；若诊断为结垢，可在检修时采用高压水枪和喷砂清除盐垢。
KB-010 | 汽轮机 | 485 | 第一级段特征通流面积偏高。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | dga_analysis | dga | 10.2.3；10.2.1-表7；10.2.3.1；10.1-表5；10.2.3.2 | 通过 |  |  | 1 | 2167.97 |  | 资料未覆盖。 | 机组长期发出该报警时，应关注级组侵蚀的可能。将第一级组当前特征通流面积按级组前蒸汽压力和焓值等参数进行修正，并与无故障基准值比较，根据偏差判断级组运行状态，排查叶片脱落、结垢或磨损等通流故障。
KB-011 | 汽轮机 | 466 | 大机润滑油颗粒物含量偏高。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | dga_analysis | dga | 9.3.1-表3；10.2.3.1；9.3.2-表4；7.1.12；10.2.3 | 通过 |  |  | 1 | 1580.78 |  | 资料未覆盖。 | 应投入油净化系统，对润滑油系统进行彻底清理和滤油；切换滤油器并检查滤芯，对破损滤网进行更换和加固，同时加强润滑油系统管理和油质监控。
KB-012 | 汽轮机 | 513 | #5低压加热器疑似泄漏。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | safety_check | safety、dp | 4.2.10；7.5.3；7.1.5；7.1.2；7.2.2 | 通过 |  |  | 1 | 1926.81 |  | 资料未覆盖。 | 应监听加热器是否存在异响，停机前对#5低压加热器查漏并观察汽侧水位变化；锅炉水压试验前，在前置泵、汽泵启动后进一步查漏。检修时可进行灌水试验；若确认泄漏且水位持续上升或疏水阀长期处于高开度，应解列加热器并进行堵管处理。
KB-013 | 汽轮机 | 512 | #7A低压加热器疑似疏水不畅。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | equipment_spec | equipment、dp | 7.1.5；7.1.2；10.2.3.1；10.1；10.1-表5 | 通过 |  |  | 1 | 2356.67 |  | 资料未覆盖。 | 应检查加热器进出口阀门是否卡涩、疏水压差是否过低，并保证疏水系统畅通；若加热器已满水，应立即隔离故障加热器并加强抽汽管道疏水。
KB-014 | 汽轮机 | 458 | 轴承进油温度40.0724563598633°C,偏高,请关注。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | oil_temp | oil_temp | 7.1.11；7.1.7；7.1.5；7.1.6；5.1.3 | 通过 |  |  | 1 | 918.62 |  | 资料未覆盖。 | 轴承温度及回油温度比正常值高时，检查同一轴承温度DCS显示、就地回油温度、回油观察窗油流和轴承内部声音；若各轴承温度均升高，检查润滑油温、润滑油压、机组转速和振动并调整至正常。油质不合格时加强滤油或换油，油质严重老化时请示停机；推力轴承过负荷时适当降低机组负荷；轴封漏汽量大时，在保证凝汽器真空的前提下适当降低轴封压力。
KB-015 | 汽轮机 | 453 | B低压部分存在动静碰磨。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | safety_check | safety、dp | 7.1.12；7.5.1；7.1.13；7.4.2；7.1.5 | 通过 |  |  | 1 | 1996.21 |  | 资料未覆盖 | 应稳定或调整转速、膨胀、胀差、负荷和缸温等运行参数，使机组通过发生碰磨的工况区；严重碰磨时应停机揭缸，消除接触部位。
KB-016 | 汽轮机 | 448 | 6#支持轴承金属温度较历史数据变化较大,请检查。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | oil_temp | oil_temp | 7.1.10；7.1.7；5.1.4；7.1.5；4.1.1 | 通过 |  |  | 1 | 2449.82 |  | 资料未覆盖。 **说明：** 所提供的规程条文（DL/T 572-2021）均针对**电力变压器本体**（油温、油位、冷却装置、温度测量装置等）的故障诊断与处置，未涉及“支持轴承金属温度”相关内容。轴承金属温度属于旋转机械（如汽轮机、发电机、电动机等）的监测范畴，不在上述变压器规程条文的覆盖范围内，因此无法基于给定条文给出可能原因、处理措施及依据。 如需轴承温度异常的诊断依据，请提供相应旋转机械的检修或运行规程条文。 | 应核对轴承温度显示与就地回油温度，检查回油窥视窗油流和轴承内部声音；将润滑油温、油压调整正常并检查油质，必要时调整机组负荷或轴封汽压力。若处理无效且达到规程规定的金属温度或回油温度，应故障停机。
KB-017 | 汽轮机 | 435 | 9#轴承支撑系统动刚度不足。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | equipment_spec | equipment、dp | 7.1.12；10.2.3.1；10.1；7.1.10；7.2.1 | 通过 |  |  | 1 | 2033.43 |  | 资料未覆盖。 | 应择机停机检查轴承接触和基础支撑情况，详细检查轴承座接触面及间隙；降低轴系激振力并进行动平衡，同时提高轴承座动刚度。
KB-018 | 汽轮机 | 497 | 机组状态:并网运行,3X轴振动基频在0 days 08:00:00内矢量变化量超过20μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | safety_check | safety、dp | 7.1.12；7.1.7；7.1.6；7.1.5；7.1.2 | 通过 |  |  | 1 | 2172.2 |  | 资料未覆盖。 | 应立即采取措施查明振动变化原因，重点排查转子热变形、动静碰磨、联轴器传递扭矩不均匀、支撑系统动刚度不足、支撑轴承刚度变化、轴系不平衡、转子部件脱落和转子弯曲；即使振动尚未超过规定限值，也应对较大的变化率采取行动。
KB-019 | 发电机 | 15574 | 励磁电流运行值持续动态超限。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | safety_check | safety、dp | 4.2.14；7.1.12；7.1.7；7.1.6；5.9.3 | 通过 |  |  | 1 | 2300.29 |  | 资料未覆盖。 | 检查匝探装置波形与报警情况；加强转子接地电阻和报警监视；重点关注发电机轴振是否随负荷增大而增大；如出现轴振超限，应请示停机处理。
KB-020 | 发电机 | 15572 | 盖振10X通频幅值变化过快。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | safety_check | safety、dp | 7.1.12；7.1.6；7.1.7；7.1.2；7.2.2 | 通过 |  |  | 1 | 1853.98 |  | 资料未覆盖。 | 应检查轴承温度、润滑油路及其他振动测点，查明盖振幅值变化过快的原因；比较振动时应保证传感器位置、方位和机组工况一致，必要时使用设备分析单个频率分量振动矢量的变化趋势。即使尚未超过规定振动限值，也应对过快变化采取行动。
KB-021 | 发电机 | 15571 | 盖振10X通频幅值超过标准报警值。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | safety_check | safety、dp | 7.1.12；7.2.2；7.1.7；7.1.6；7.5.1 | 通过 |  |  | 1 | 1762.72 |  | 资料未覆盖。 | 报警后应检查轴承温度、润滑油路及其他振动测点，并结合最大振动值和机组工况查明变化原因；比较振动时应保持传感器位置、方向和运行工况一致，必要时进行频谱分析。超过停机值时，应立即采取减振或停机措施。
KB-022 | 发电机 | 15536 | 3号定子线棒出水温度运行值持续动态超限。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | oil_temp | oil_temp | 5.4.3；7.1.8；5.5.2；7.1.7；7.1.6 | 通过 |  |  | 1 | 2437.48 |  | 资料未覆盖。 说明：所提供的条文均为电力变压器相关规程（DL/T 572-2021），涉及变压器冷却系统、油温、超额定电流运行等内容；而问题所述“3号定子线棒出水温度”属于发电机定子冷却系统范畴，不属于上述变压器规程条文的适用范围，因此无法基于给定条文回答可能原因、处理措施及依据。 | 应先核对测温元件及仪表指示，检查定子冷却水流量、压力、温度、冷却器阀门和冷却系统，并检查机组三相负载是否平衡。若确认过热由内冷水中断或流量减少引起，应立即恢复供水；无法恢复时根据情况减负荷或停机。定子绕组引水管出水温度达到85℃时，在确认测温元件正确后立即解列停机。
KB-023 | 发电机 | 15497 | 汽端氢冷器出口冷风温度2阈值超低限。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | safety_check | safety、dp | 7.1.6；7.1.7；7.1.5；7.1.12；4.2.10 | 通过 |  |  | 1 | 1791.88 |  | 资料未覆盖。 | 应查明氢温升高或降低的原因并设法消除，恢复正常运行；检查氢温自动调节，调阀失灵时切至手动或用旁路阀调节，并调整闭式水压力和温度保持正常，必要时降低机组负荷。
KB-024 | 发电机 | 15495 | 三相电流不平衡度超过限值。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | equipment_spec | equipment、dp | 10.1；7.1.2；7.1.12；7.2.1；10.2.3.1 | 通过 |  |  | 1 | 1352.29 |  | 资料未覆盖。 | 应调整三相负载，并将发电机出力降低至允许范围；同时检查绝缘过热、局部放电装置数据和接地故障，关注定子绕组温度变化。