## 测试结果
编号 | 模块 | 原始题号 | 问题 | 意图 | 路由 domains | Top-5条号 | 引用校验 | 有效引用 | 无效引用 | 生成次数 | 耗时(ms) | 错误 | 最终回答 | 期望答案
FULL-001 | 锅炉 | 21409 | 过热器A侧二级减温水调节门内漏。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-a7dc48935399291c；OCR-8cf53b938759d3a5；OCR-022adc8a3d155b5e；OCR-23e4f9be07020d37；OCR-1b5faf1110a743d6 | 通过 |  |  | 2 | 5652.19 |  | 资料未覆盖。 **说明：** 在所提供的规程条文中，未找到针对“过热器A侧二级减温水调节门内漏”这一具体故障的原因分析、处理措施或防范措施的相关条文。虽然部分条文涉及减温水系统故障（如主蒸汽温度异常中提及“一、二级减温水门故障”），但均未具体到“调节门内漏”这一故障模式，也未给出对应的处理措施。因此，依据现有资料无法回答该问题。 | 应排查减温水调节门是否存在机械故障，核验DCS数据可靠性及阀门开度是否存在零点漂移；确认减温水门故障时，应设法手动增、减减温水。
FULL-002 | 汽轮机 | 495 | 第八级段特征通流面积略偏低。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-7d69416105afe491；OCR-275923ff0733d142；OCR-83b037e55e1f0ca7；OCR-dd65e7c98343ab8b；OCR-c0f1269c5d66d816 | 通过 | 基于现场热力参数的汽轮机通流部分故障诊断方法及应用_薛朝囡.md OCR-275923ff0733d142、汽轮机级组通流能力诊断指标及其修正方法研究_席莉.md OCR-83b037e55e1f0ca7 |  | 1 | 2018.52 |  | 资料未覆盖。 **说明：** 所提供的规程条文涉及汽轮机通流部分故障诊断方法（特征通流面积、级组效率等），但其中： 1. **级组划分方式不同**：文献【依据：基于现场热力参数的汽轮机通流部分故障诊断方法及应用_薛朝囡.md OCR-275923ff0733d142】将通流部分划分为7个级组段（主蒸汽到调节级、调节级到一段抽汽、一段抽汽到高压缸排汽、中压缸进汽到三段抽汽、三段抽汽到中压缸排汽、低压缸进汽到五段抽汽、五段抽汽到六段抽汽）；文献【依据：汽轮机级组通流能力诊断指标及其修正方法研究_席莉.md OCR-83b037e55e1f0ca7】划分为10个级组。**均未涉及"第八级段"这一划分或命名**。 2. **无针对"第八级段特征通流面积略偏低"的可能原因、处理措施的具体条文**。 因此，依据现有资料无法回答该问题。 | 机组长期发出该报警时，应关注级组结垢的可能。根据级组前蒸汽压力和焓值求出比容，将参数代入特征通流面积修正公式，并与无故障额定工况基准值比较以判断级组状态；若诊断为结垢，可在检修时采用高压水枪和喷砂清除盐垢。
FULL-003 | 汽轮机 | 466 | 大机润滑油颗粒物含量偏高。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-afa1de2a3b3bc2d8；OCR-a73fb9dfe510fa9c；OCR-6b0a7ca1829424db；OCR-1f4b70996d5de1e8；OCR-bf3b40d42c204a58 | 通过 | 基于RCM理论的电站重要设备失效模式分析.md OCR-afa1de2a3b3bc2d8 第5.2.2条、第5.3.1条、基于RCM理论的电站重要设备失效模式分析.md OCR-afa1de2a3b3bc2d8 第5.2.2条、基于RCM理论的电站重要设备失效模式分析.md OCR-afa1de2a3b3bc2d8 第5.2.2条、第7条净油系统故障、基于RCM理论的电站重要设备失效模式分析.md OCR-afa1de2a3b3bc2d8 第5.2.2条；基于RCM理论的电站重要设备失效模式分析.md OCR-a73fb9dfe510fa9c 第7.2.2.1条、基于RCM理论的电站重要设备失效模式分析.md OCR-a73fb9dfe510fa9c 第7.2.2.1条 |  | 1 | 3699.95 |  | 大机润滑油颗粒物含量偏高，可能原因、处理措施及规程依据如下。 ## 一、可能原因 **1. 外部杂质侵入油系统** 设备破损或密封不良，杂质由破损处进入油系统；通过加油口、防尘圈等外部途径进入系统的灰尘；清洗后仍残留在系统中的机械杂质，如水垢、铸砂、铁屑、油漆皮和棉纱屑等。【依据：基于RCM理论的电站重要设备失效模式分析.md OCR-afa1de2a3b3bc2d8 第5.2.2条、第5.3.1条】 **2. 系统内部设备磨损产生金属颗粒** 设备长期运行，设备材料易发生疲劳剥落，产生的杂质进入油系统后不仅会对润滑油造成污染，颗粒物还会磨损设备；系统内部设备磨损产生金属颗粒进入润滑油。【依据：基于RCM理论的电站重要设备失效模式分析.md OCR-afa1de2a3b3bc2d8 第5.2.2条】 **3. 滤油器失效未能有效过滤杂质** 滤油器失效未能有效过滤杂质；滤芯使用时间过长，过滤能力下降；油温异常（油温过低油液黏度大，加重滤芯过滤负担造成堵塞；油温过高加速油液氧化，产生杂质造成滤芯堵塞）。【依据：基于RCM理论的电站重要设备失效模式分析.md OCR-afa1de2a3b3bc2d8 第5.2.2条、第7条净油系统故障】 **4. 油液长期使用，未进行油质检测与更换** 油液长期使用，未进行油质检测与更换；油液氧化、水解生成胶状物，都会附着在滤芯上造成堵塞。【依据：基于RCM理论的电站重要设备失效模式分析.md OCR-afa1de2a3b3bc2d8 第5.2.2条；基于RCM理论的电站重要设备失效模式分析.md OCR-a73fb9dfe510fa9c 第7.2.2.1条】 **5. 滤芯破损导致杂质直接进入油液** 滤芯破损，杂质直接进入油液，污染度快速上升；滤芯本身质量欠佳、制造工艺不过关；长时间未更换滤芯，杂质大量堆积堵塞，油液通过阻力剧增，局部压力过高，致使滤芯破损；安装时操作不规范，如滤芯与滤壳装配不紧密，存在偏心或间隙，油液流动不均，局部受力过大而破损；EH油系统油温过高，会降低滤芯材料性能，使其强度、韧性下降，在油压作用下更易破损。【依据：基于RCM理论的电站重要设备失效模式分析.md OCR-a73fb9dfe510fa9c 第7.2.2.1条】 **6. 冷油器泄漏导致冷却水混入油中** 冷油器换热管道处泄露存在冷却水与润滑油的互相污染；冷油器漏水，润滑油水分增加。【依据：基于RCM理论的电站重要设备失效模式分析.md OCR-afa1de2a3b3bc2d8 第5.2.2条】 ## 二、处理措施 **1. 更换滤油器滤芯，清理设备内的沉积杂质** 更换滤油器滤芯，清理设备内的沉积杂质。【依据：基于RCM理论的电站重要设备失效模式分析.md OCR-afa1de2a3b3bc2d8 第5.2.2条】 **2. 定期进行油样分析并更换异常的润滑油** 定期进行油样分析并更换异常的润滑油。【依据：基于RCM理论的电站重要设备失效模式分析 | 应投入油净化系统，对润滑油系统进行彻底清理和滤油；切换滤油器并检查滤芯，对破损滤网进行更换和加固，同时加强润滑油系统管理和油质监控。
FULL-004 | 汽轮机 | 472 | 第一级段特征通流面积略偏高。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-7d69416105afe491；OCR-275923ff0733d142；OCR-83b037e55e1f0ca7；OCR-c0f1269c5d66d816；OCR-dd65e7c98343ab8b | 通过 |  |  | 1 | 1554.95 |  | 资料未覆盖。 **说明：** 所提供的规程条文（薛朝囡等《基于现场热力参数的汽轮机通流部分故障诊断方法及应用》、席莉等《汽轮机级组通流能力诊断指标及其修正方法研究》、席莉等《汽轮机通流能力诊断指标基准值的确定方法》）中，均未涉及"第一级段特征通流面积略偏高"这一具体情形的可能原因、处理措施或相应规程依据。上述文献仅给出了特征通流面积的计算公式、基准值确定方法及故障诊断模型（如偏差率δF），但未对"第一级段特征通流面积偏高"给出原因分析或处置规定。因此，依据现有资料无法回答该问题。 | 机组长期发出该报警时，应关注级组侵蚀的可能。将第一级组当前特征通流面积按级组前蒸汽压力和焓值等参数进行修正，并与无故障基准值比较，根据偏差判断级组运行状态，排查叶片脱落、结垢或磨损等通流故障。
FULL-005 | 锅炉 | 21408 | 排烟温度偏高。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-c73dbc4a0ef699f8；OCR-286c86c296727dd8；OCR-6b0a7ca1829424db；OCR-9864ffe6bc436928；OCR-96e3d98b070b9a7f | 通过 | 基于RCM理论的电站重要设备失效模式分析.md OCR-c73dbc4a0ef699f8、基于RCM理论的电站重要设备失效模式分析.md OCR-6b0a7ca1829424db、汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-286c86c296727dd8、基于RCM理论的电站重要设备失效模式分析.md OCR-9864ffe6bc436928、莱州3号机组#3、#8、#9瓦振动异常分析.md OCR-96e3d98b070b9a7f |  | 1 | 2393.82 |  | 资料未覆盖。 **说明：** 所提供的规程条文中，与“排烟温度”相关的内容均指向**排烟温度下降**（省煤器管泄漏征兆）或**排烟温度升高作为受热面积灰的征兆**，但未对“排烟温度偏高”这一现象给出专门的原因分析、处理措施或维修方案。具体而言： - 【依据：基于RCM理论的电站重要设备失效模式分析.md OCR-c73dbc4a0ef699f8】中仅提及“排烟温度持续下降”作为省煤器管泄漏的征兆，以及“排烟温度升高”作为受热面积灰的征兆（“积灰使受热面传热效果变差，导致排烟温度逐渐上升，锅炉效率下降”），但未针对排烟温度偏高给出原因分类和处置措施。 - 【依据：基于RCM理论的电站重要设备失效模式分析.md OCR-6b0a7ca1829424db】中同样仅将“排烟温度升高”列为受热面积灰的征兆，未展开原因分析与处理措施。 - 【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-286c86c296727dd8】中涉及排烟温度与振动的关系，但属于燃气轮机振动分析范畴，不涉及排烟温度偏高的原因与处理。 - 【依据：基于RCM理论的电站重要设备失效模式分析.md OCR-9864ffe6bc436928】中相关内容与上述一致，仅将排烟温度升高作为积灰征兆。 - 【依据：莱州3号机组#3、#8、#9瓦振动异常分析.md OCR-96e3d98b070b9a7f】为汽轮发电机振动分析，与排烟温度无关。 综上，所提供的规程条文无法回答“排烟温度偏高”的可能原因、处理措施及规程依据，故回复“资料未覆盖”。 | 可程控投运所有锅炉吹灰器一次，并检查省煤器和空气预热器处烟气温度的变化；烟气温度超过250℃时应立即停炉。若回转式空气预热器停转，应立即将其隔绝，投入消防蒸汽和盘车装置；挡板隔绝不严或转子盘不动时也应立即停炉。
FULL-006 | 发电机 | 15574 | 励磁电流运行值持续动态超限。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-cdff60c9bc9b66d1；OCR-8b680054459c5239；OCR-09932c21185dcd5b；OCR-2fb6a90e483f90e9；OCR-e2af3a029e637d52 | 通过 |  |  | 1 | 1012.84 |  | 资料未覆盖。 | 检查匝探装置波形与报警情况；加强转子接地电阻和报警监视；重点关注发电机轴振是否随负荷增大而增大；如出现轴振超限，应请示停机处理。
FULL-007 | 汽轮机 | 513 | #5低压加热器疑似泄漏。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-a851e66f3b406f67；OCR-86e84456e6aad27d；OCR-73b8d2b4191f3966；OCR-591510b51b715397；OCR-64f9d9a3d7993f91 | 通过 | 基于RCM理论的电站重要设备失效模式分析.md OCR-73b8d2b4191f3966、1 热机分场汽机专业2024年#2机小修冷态验收报告11.07.md OCR-86e84456e6aad27d |  | 2 | 4968.59 |  | 根据提供的规程条文，针对#5低压加热器疑似泄漏问题，回答如下： **一、可能原因** 1. 换热管束因腐蚀、疲劳或热冲击发生泄漏，额外增加疏水量，超出疏水系统设计容量。【依据：基于RCM理论的电站重要设备失效模式分析.md OCR-73b8d2b4191f3966】 2. 管束腐蚀或疲劳开裂：长期运行后，换热管因腐蚀、振动或热应力疲劳导致泄漏，使给水或蒸汽直接进入疏水侧，导致水位异常下降。【依据：基于RCM理论的电站重要设备失效模式分析.md OCR-73b8d2b4191f3966】 3. 管板焊缝泄漏：焊接质量不良或热应力导致焊缝开裂，使加热器内部工质流失，水位无法维持。【依据：基于RCM理论的电站重要设备失效模式分析.md OCR-73b8d2b4191f3966】 4. 给水含氧量高：加速管束腐蚀，增加泄漏风险。【依据：基于RCM理论的电站重要设备失效模式分析.md OCR-73b8d2b4191f3966】 5. pH值异常：酸性或碱性环境加剧金属腐蚀，缩短设备寿命。【依据：基于RCM理论的电站重要设备失效模式分析.md OCR-73b8d2b4191f3966】 6. 焊接或密封不良：加热器或管道焊缝存在缺陷，运行后发生泄漏，导致水位异常下降。【依据：基于RCM理论的电站重要设备失效模式分析.md OCR-73b8d2b4191f3966】 **二、处理措施** 1. 停机前低压加热器查漏：放净汽侧疏水，关闭正常、危急疏水调门，每隔半小时对汽侧液位计进行数值记录，液位无变化，如液位上涨，停机后重点查漏。【依据：1 热机分场汽机专业2024年#2机小修冷态验收报告11.07.md OCR-86e84456e6aad27d】 2. 对低压加热器相关焊缝、弯头进行宏观检查（无裂纹等表面缺陷）、壁厚检查（实测最小壁厚符合要求）、超声波检测（无超标缺陷）、表面检测（无超标缺陷）。【依据：1 热机分场汽机专业2024年#2机小修冷态验收报告11.07.md OCR-86e84456e6aad27d】 3. 若管束腐蚀或疲劳开裂导致泄漏，需修复或更换受损管束。【依据：基于RCM理论的电站重要设备失效模式分析.md OCR-73b8d2b4191f3966】 4. 若管板焊缝泄漏，需修复焊缝。【依据：基于RCM理论的电站重要设备失效模式分析.md OCR-73b8d2b4191f3966】 **三、规程依据** - 低压加热器停机前查漏方法及焊缝检测标准：【依据：1 热机分场汽机专业2024年#2机小修冷态验收报告11.07.md OCR-86e84456e6aad27d】 - 加热器管束泄漏、管板焊缝泄漏的故障原因及机理：【依据：基于RCM理论的电站重要设备失效模式分析.md OCR-73b8d2b4191f3966】 - 给水含氧量高、pH值异常对管束腐蚀的影响：【依据：基于RCM理论的电站重要设备失效模式分析.md OCR-73b8d2b4191f3966】 **四、引用来源** 1. 1 热机分场汽机专业2024年# | 应监听加热器是否存在异响，停机前对#5低压加热器查漏并观察汽侧水位变化；锅炉水压试验前，在前置泵、汽泵启动后进一步查漏。检修时可进行灌水试验；若确认泄漏且水位持续上升或疏水阀长期处于高开度，应解列加热器并进行堵管处理。
FULL-008 | 汽轮机 | 512 | #7A低压加热器疑似疏水不畅。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-a851e66f3b406f67；OCR-73b8d2b4191f3966；OCR-eb7038fa3b90bc1d；OCR-2a38ef3f0c95fe32；OCR-473834f9a5969956 | 通过 |  |  | 2 | 3219.96 |  | 资料未覆盖。 已提供的规程条文中，未包含针对“#7A低压加热器疏水不畅”的可能原因、处理措施的具体规定。虽然部分资料涉及低压加热器及疏水系统的一般性故障分析，但无法对应到#7A低压加热器疏水不畅这一具体问题的处理措施和规程依据。 | 应检查加热器进出口阀门是否卡涩、疏水压差是否过低，并保证疏水系统畅通；若加热器已满水，应立即隔离故障加热器并加强抽汽管道疏水。
FULL-009 | 发电机 | 15572 | 盖振10X通频幅值变化过快。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-bbe40265b96d4aa5；OCR-25ced2d8cb801677；OCR-c642db8fe4288637；OCR-67d24668bd78fea6；OCR-5a23f97edee6fab8 | 通过 |  |  | 2 | 4178.72 |  | 资料未覆盖。 **说明：** 所提供的规程条文中，未包含针对“盖振10X通频幅值变化过快”这一具体故障现象的原因分析、处理措施或诊断标准。现有条文虽涉及瓦振（盖振）相关内容（如低压缸结构刚度偏弱引起瓦振大、轴振小瓦振大的特征等），但均未对“通频幅值变化过快”这一动态变化特征给出明确定义、原因判定或处置规定，故无法基于现有条文作答。 | 应检查轴承温度、润滑油路及其他振动测点，查明盖振幅值变化过快的原因；比较振动时应保证传感器位置、方位和机组工况一致，必要时使用设备分析单个频率分量振动矢量的变化趋势。即使尚未超过规定振动限值，也应对过快变化采取行动。
FULL-010 | 发电机 | 15571 | 盖振10X通频幅值超过标准报警值。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-c642db8fe4288637；OCR-7b7396947aa98892；OCR-bbe40265b96d4aa5；OCR-67d24668bd78fea6；OCR-632ae1bfdd827127 | 通过 |  |  | 1 | 2001.18 |  | 资料未覆盖。 **说明：** 所提供的规程条文中，未包含针对“盖振10X”这一具体测点（10号轴承盖振动X向）通频幅值超标的原因分析、处理措施及相关报警值规定的直接条文。现有资料涉及的是汽轮机转子裂纹故障监测、振动评价标准（轴承盖振动、轴相对振动）、油膜振荡、低压缸结构刚度偏弱引起的瓦振超标等内容，但均未针对“10X”测点作出规定或分析。 因此，依据“严格基于提供的规程条文回答”及“如果条文无法回答问题，直接回复‘资料未覆盖’”的要求，本问题回复为：**资料未覆盖**。 | 报警后应检查轴承温度、润滑油路及其他振动测点，并结合最大振动值和机组工况查明变化原因；比较振动时应保持传感器位置、方向和运行工况一致，必要时进行频谱分析。超过停机值时，应立即采取减振或停机措施。
FULL-011 | 发电机 | 15536 | 3号定子线棒出水温度运行值持续动态超限。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-2162d0b0b09be4a8；OCR-10eca5daff95b15f；OCR-2ee6bf239dbd5f43；OCR-b59b592bc91e494d | 通过 | 1000MW机组集控运行规程.md OCR-10eca5daff95b15f、一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-b59b592bc91e494d、莱州3号机组#3、#8、#9瓦振动异常分析.md OCR-96e3d98b070b9a7f |  | 1 | 1924.92 |  | 资料未覆盖。 **说明：** 所提供的参考条文中，涉及“定子冷却水系统故障”的内容（如【依据：1000MW机组集控运行规程.md OCR-10eca5daff95b15f】第26条、第30条，以及【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-b59b592bc91e494d】第30条）主要针对定子冷却水压力低、电导率增大、进水温度高、流量低等故障，未对“定子线棒出水温度运行值持续动态超限”这一具体问题的可能原因和处理措施作出规定。莱州3号机组振动异常分析报告（【依据：莱州3号机组#3、#8、#9瓦振动异常分析.md OCR-96e3d98b070b9a7f】）仅涉及3、8、9瓦振动异常，与定子线棒出水温度无关。因此，依据现有条文无法回答该问题。 | 应先核对测温元件及仪表指示，检查定子冷却水流量、压力、温度、冷却器阀门和冷却系统，并检查机组三相负载是否平衡。若确认过热由内冷水中断或流量减少引起，应立即恢复供水；无法恢复时根据情况减负荷或停机。定子绕组引水管出水温度达到85℃时，在确认测温元件正确后立即解列停机。
FULL-012 | 汽轮机 | 506 | 第八级段特征通流面积偏低。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-7d69416105afe491；OCR-275923ff0733d142；OCR-83b037e55e1f0ca7；OCR-c0f1269c5d66d816；OCR-dd65e7c98343ab8b | 通过 | 基于现场热力参数的汽轮机通流部分故障诊断方法及应用_薛朝囡.md OCR-7d69416105afe491、汽轮机级组通流能力诊断指标及其修正方法研究_席莉.md OCR-83b037e55e1f0ca7、汽轮机通流能力诊断指标基准值的确定方法_席莉.md OCR-c0f1269c5d66d816、汽轮机通流能力诊断指标基准值的确定方法_席莉.md OCR-dd65e7c98343ab8b |  | 1 | 2095.03 |  | 资料未覆盖。 **说明：** 所提供的规程条文涉及汽轮机通流部分故障诊断中特征通流面积的计算方法、基准值确定方法及部分故障诊断实例，但均未针对“第八级段特征通流面积偏低”这一具体情形给出可能原因、处理措施或相关规程依据。现有条文中： - 【依据：基于现场热力参数的汽轮机通流部分故障诊断方法及应用_薛朝囡.md OCR-7d69416105afe491】仅涉及某300MW机组主蒸汽到调节级、中压缸进汽到三段抽汽级段的故障诊断案例； - 【依据：汽轮机级组通流能力诊断指标及其修正方法研究_席莉.md OCR-83b037e55e1f0ca7】仅给出特征通流面积的定义、计算公式及修正方法，未涉及第八级段的具体诊断； - 【依据：汽轮机通流能力诊断指标基准值的确定方法_席莉.md OCR-c0f1269c5d66d816】和【依据：汽轮机通流能力诊断指标基准值的确定方法_席莉.md OCR-dd65e7c98343ab8b】仅涉及基准值确定方法及第三级组结垢故障案例，未覆盖第八级段。 因此，依据现有资料无法回答该问题。 | 机组长期发出该报警时，应关注级组结垢的可能。将第八级组当前特征通流面积按级组前蒸汽压力和焓值等参数进行修正，并与无故障基准值比较，根据偏差判断级组运行状态，排查叶片脱落、结垢或磨损等通流故障。
FULL-013 | 锅炉 | 21413 | 动态分离器C有堵粉趋势。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-3c2812a3f3235cd8；OCR-bbe40265b96d4aa5；OCR-c1459e99fe2e8d77；OCR-9bbc18fc405f52bb；OCR-a851e66f3b406f67 | 通过 |  |  | 1 | 1523.82 |  | 资料未覆盖。 **说明：** 所提供的参考条文中，仅在第一篇文档（《一期1050MW机组锅炉设备检修工艺规程》）的备品备件清单中出现了“磨煤机动态分离器叶片”这一名称，但该文档中**没有任何关于动态分离器堵粉的原因分析、处理措施或相关检修工艺标准的条文**。其余参考条文均为汽轮发电机组振动故障诊断、毁机事故分析及汽轮机辅机设备检修规程，与磨煤机动态分离器堵粉问题无关。 因此，基于现有资料无法回答该问题。 | 堵粉趋势出现时，应减少磨煤机入炉煤量并增加入磨风量；同时检查旋转分离器百叶窗和转子是否挂有纤维类杂质，通过人孔清理内部杂质，检查运行中有无异常噪声和叶片磨损，并清理叶片上的异物。
FULL-014 | 汽轮机 | 497 | 机组状态:并网运行,3X轴振动基频在0 days 08:00:00内矢量变化量超过20μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-909a9f4bded7b5f0；OCR-66cbede2b6045b01；OCR-eb7038fa3b90bc1d；OCR-eeddace5d8545510；OCR-047c723c041702fc | 通过 | 发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-909a9f4bded7b5f0、汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-eb7038fa3b90bc1d、通过振动监测诊断发电机转子裂纹_寇胜利.md OCR-66cbede2b6045b01、汽轮发电机组的振动及现场平衡 寇胜利 2007-- - 原始版本.md OCR-eeddace5d8545510、汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-047c723c041702fc |  | 2 | 9148.82 |  | 根据提供的规程条文，针对“并网运行中3X轴振动基频在8小时内矢量变化量超过20μm”这一现象，可能原因、处理措施及依据如下： **一、可能原因** 1. **动静碰磨（特别是低压缸隔板汽封部位）** 并网带负荷后振动爬升，振动频率主要成分为一倍频，相位基本稳定，是动静碰磨的典型特征。碰磨可导致转子临时性热弯曲，进而使振动矢量随时间变化。【依据：发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-909a9f4bded7b5f0】【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-eb7038fa3b90bc1d】 2. **转子裂纹（中期或后期）** 转子裂纹发展到一定深度后，会引起转子弯曲和热弯曲，表现为振动随负荷增大、振动失去再现性、经常需要平衡且平衡方向接近。若3X轴振动矢量在数小时内持续变化且幅值相位同时改变，应将裂纹作为疑点排查。【依据：通过振动监测诊断发电机转子裂纹_寇胜利.md OCR-66cbede2b6045b01】【依据：汽轮发电机组的振动及现场平衡 寇胜利 2007-- - 原始版本.md OCR-eeddace5d8545510】 3. **转子热弯曲（由中心孔进油或缸体进冷气冷水引起）** 中心孔进油时，随负荷增加蒸汽参数升高，转子不对称温差加大，导致热弯曲和振动增加。缸体进冷气冷水也可导致转子热弯曲或缸体变形引发碰磨。【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-047c723c041702fc】 4. **低压缸真空变化导致缸体变形引发碰磨** 高真空更易于诱发异常振动，振动爬升后降低真空往往奏效。真空变化导致低压缸体变形，使原本间隙较小的部位发生碰磨。【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-eb7038fa3b90bc1d】【依据：发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-909a9f4bded7b5f0】 **二、处理措施** 1. **降低真空度以控制碰磨程度** 当确认振动增大与高真空相关时，可及时降低真空度，控制缸体变形程度，抑制振动进一步爬升；在振动值逐步恢复正常后，再缓慢提高真空度和负荷。【依据：发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-909a9f4bded7b5f0】 2. **控制负荷变化率** 需增减负荷时，负荷变化率不得大于2MW/min；振动变化量达到40μm时，立即降低负荷。【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-eb7038fa3b90bc1d】 3. **加强振动监测，必要时揭缸检查** 若振动失去再现性、平衡难以奏效，或怀疑转子裂纹，应安排揭缸检查，重点检查隔板汽封磨损情况、中心孔进油情况及转子表面裂纹。【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-047c723c041702fc】【依据：通过振动监测诊断发电机转子裂纹_寇胜利.md OCR-66cbede2b6045b01】 4. **排查中心孔进油并清理** 揭缸后若发现中心孔有残油，应清理中心孔残油，并按检修规程上限放大隔板汽封间隙。【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-047c723c041702fc】 **三、诊断要点** | 应立即采取措施查明振动变化原因，重点排查转子热变形、动静碰磨、联轴器传递扭矩不均匀、支撑系统动刚度不足、支撑轴承刚度变化、轴系不平衡、转子部件脱落和转子弯曲；即使振动尚未超过规定限值，也应对较大的变化率采取行动。
FULL-015 | 汽轮机 | 496 | 机组状态:并网运行,4Y轴振动基频在0 days 08:00:00内矢量变化量超过20μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-66cbede2b6045b01；OCR-45f363b687a3fb99；OCR-dd45b797f60123d3；OCR-b0b71b66998b6e8e；OCR-580019fee07020f1 | 通过 | 汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-45f363b687a3fb99、汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-580019fee07020f1 |  | 1 | 1813.49 |  | 资料未覆盖。 所提供条文中，没有针对“并网运行状态下4Y轴振动基频在0 days 08:00:00内矢量变化量超过20μm”这一具体报警/判据的故障原因、处理措施或限值规定。现有案例虽涉及4Y测点振动变化（如【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-45f363b687a3fb99】中4Y轴振在升负荷过程中的振幅/相位变化，以及【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-580019fee07020f1】中4Y振动趋势），但均未给出“0 days 08:00:00内矢量变化量超过20μm”的对应诊断结论或处置要求，故无法据此回答。 | 应立即采取措施查明振动变化原因，重点排查转子热变形、动静碰磨、联轴器传递扭矩不均匀、支撑系统动刚度不足、支撑轴承刚度变化、轴系不平衡、转子部件脱落和转子弯曲；即使振动尚未超过规定限值，也应对较大的变化率采取行动。
FULL-016 | 汽轮机 | 494 | 机组状态:并网运行,2Y轴振动基频在0 days 04:00:00内矢量变化量超过20μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-66cbede2b6045b01；OCR-10ab457a9058d630；OCR-bbe40265b96d4aa5；OCR-b0b71b66998b6e8e；OCR-2bb54050b505aa65 | 通过 |  |  | 1 | 1208.25 |  | 资料未覆盖。 所提供条文涉及发电机转子裂纹、高中压转子裂纹、励磁机靠背轮松动、低压缸碰磨等故障案例，但均未针对“并网运行中2Y轴振动基频在4小时内矢量变化量超过20μm”这一具体现象给出可能原因、处理措施或判定依据。 | 应立即采取措施查明振动变化原因，重点排查转子热变形、动静碰磨、联轴器传递扭矩不均匀、支撑系统动刚度不足、支撑轴承刚度变化、轴系不平衡、转子部件脱落和转子弯曲；即使振动尚未超过规定限值，也应对较大的变化率采取行动。
FULL-017 | 汽轮机 | 488 | 机组状态:并网运行时升负荷,10X轴振动基频在0 days 08:00:00内矢量变化量超过20μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-66cbede2b6045b01；OCR-909a9f4bded7b5f0；OCR-b0b71b66998b6e8e；OCR-22ccf3ec0f8366ab；OCR-0defb5fc2bec6178 | 通过 | 通过振动监测诊断发电机转子裂纹_寇胜利.md OCR-66cbede2b6045b01、发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-909a9f4bded7b5f0、核电厂汽轮发电机组轴承振动高分析与处理.md OCR-b0b71b66998b6e8e、汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-22ccf3ec0f8366ab |  | 1 | 2340.21 |  | 资料未覆盖。 **说明：** 所提供的规程条文中，涉及振动矢量变化量诊断的内容主要包括： - 发电机转子裂纹的振动特征（振动随负荷增大、振动失去再现性等）【依据：通过振动监测诊断发电机转子裂纹_寇胜利.md OCR-66cbede2b6045b01】 - 动静碰磨故障的振动特征及处理【依据：发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-909a9f4bded7b5f0】 - 励磁机靠背轮松动导致的质量不平衡振动【依据：核电厂汽轮发电机组轴承振动高分析与处理.md OCR-b0b71b66998b6e8e】 - 汽流激振的振动特征及处理【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-22ccf3ec0f8366ab】 但上述条文均未针对“10X轴振动基频在0 days 08:00:00内矢量变化量超过20μm”这一具体工况（特定测点、特定时间窗口、特定矢量变化量阈值）给出可能原因、处理措施或诊断判据。因此，依据现有规程条文无法回答该问题。 | 应立即采取措施查明振动变化原因，重点排查转子热变形、动静碰磨、联轴器传递扭矩不均匀、支撑系统动刚度不足、支撑轴承刚度变化、轴系不平衡、转子部件脱落和转子弯曲；即使振动尚未超过规定限值，也应对较大的变化率采取行动。
FULL-018 | 汽轮机 | 489 | 机组状态:并网运行时升负荷,5Y轴振动基频在0 days 08:00:00内矢量变化量超过20μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-66cbede2b6045b01；OCR-909a9f4bded7b5f0；OCR-b0b71b66998b6e8e；OCR-0defb5fc2bec6178；OCR-2fb6a90e483f90e9 | 通过 |  |  | 1 | 1108.85 |  | **资料未覆盖** 所提供条文虽涉及发电机转子裂纹、动静碰磨、匝间短路等故障下的振动特征，但均未针对“并网运行时升负荷，5Y轴振动基频在0 days 08:00:00内矢量变化量超过20μm”这一具体工况给出可能原因、处理措施或明确的判定依据。因此，依据现有资料无法回答该问题。 | 应立即采取措施查明振动变化原因，重点排查转子热变形、动静碰磨、联轴器传递扭矩不均匀、支撑系统动刚度不足、支撑轴承刚度变化、轴系不平衡、转子部件脱落和转子弯曲；即使振动尚未超过规定限值，也应对较大的变化率采取行动。
FULL-019 | 汽轮机 | 490 | 机组状态:并网运行时升负荷,7X轴振动基频在0 days 08:00:00内矢量变化量超过20μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-909a9f4bded7b5f0；OCR-66cbede2b6045b01；OCR-eb9ed7f8dbea4660；OCR-c1459e99fe2e8d77；OCR-eb7038fa3b90bc1d | 通过 | 发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-909a9f4bded7b5f0、汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-eb9ed7f8dbea4660、汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-c1459e99fe2e8d77、汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-eb7038fa3b90bc1d、通过振动监测诊断发电机转子裂纹_寇胜利.md OCR-66cbede2b6045b01 |  | 1 | 2356.15 |  | **资料未覆盖。** 所提供的规程条文主要涉及以下内容： - 发电机转子匝间短路、热弯曲引起的振动特征（【依据：发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-909a9f4bded7b5f0】） - 动静碰磨故障的现场分析诊断与处理案例（【依据：发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-909a9f4bded7b5f0】；【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-eb9ed7f8dbea4660】；【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-c1459e99fe2e8d77】；【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-eb7038fa3b90bc1d】） - 发电机转子裂纹的振动诊断（【依据：通过振动监测诊断发电机转子裂纹_寇胜利.md OCR-66cbede2b6045b01】） 上述条文中**未包含**针对“并网运行时升负荷，7X轴振动基频在0 days 08:00:00内矢量变化量超过20μm”这一具体报警/判据的**可能原因、处理措施**的明确规定或阈值标准。因此，无法基于所给规程条文回答该问题。 | 应立即采取措施查明振动变化原因，重点排查转子热变形、动静碰磨、联轴器传递扭矩不均匀、支撑系统动刚度不足、支撑轴承刚度变化、轴系不平衡、转子部件脱落和转子弯曲；即使振动尚未超过规定限值，也应对较大的变化率采取行动。
FULL-020 | 汽轮机 | 491 | 机组状态:并网运行时升负荷,7Y轴振动基频在0 days 08:00:00内矢量变化量超过20μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-2fb6a90e483f90e9；OCR-195c895170121173；OCR-66cbede2b6045b01；OCR-cdff60c9bc9b66d1；OCR-09932c21185dcd5b | 通过 | 汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-2fb6a90e483f90e9、通过振动监测诊断发电机转子裂纹_寇胜利.md OCR-66cbede2b6045b01、发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-cdff60c9bc9b66d1、发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-09932c21185dcd5b |  | 2 | 8221.47 |  | 根据提供的规程条文，针对“并网运行时升负荷，7Y轴振动基频在0 days 08:00:00内矢量变化量超过20μm”这一现象，可能原因、处理措施及依据如下： **一、可能原因** 1. **发电机转子绕组匝间短路** 匝间短路会使部分绕组无效，产生随励磁电流变化的不均匀电磁力，导致转子受到不平衡径向力作用，引起7、8号瓦轴振变化；同时造成转子受热不均匀和热不平衡，局部或整体产生热变形，使7Y、8Y增大。7Y、8Y与有功无关、与无功有关，是匝间短路的典型振动特征。 【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-2fb6a90e483f90e9】 2. **转子热弯曲（机械原因）** 转子锻件在制造厂时效处理不充分，以及转子组件“热老化”过程不足，可造成运行中的转子发生热弯曲，导致带负荷后7Y、8Y增量偏大。 【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-2fb6a90e483f90e9】 3. **转子本体或转动部件热变形** 通风道不畅、转子和静子动静碰磨、密封瓦碰磨等都可能造成热变形，产生不稳定的不平衡质量，表现为一倍频变化为主、相位变化不大。 【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-2fb6a90e483f90e9】 4. **发电机转子存在裂纹（后期阶段）** 裂纹达到一定深度后，影响转子沿轴线的热传导，使裂纹附近转子截面温度不均匀，引起转子热弯曲，振动随负荷增大，可表现为渐变或突变。 【依据：通过振动监测诊断发电机转子裂纹_寇胜利.md OCR-66cbede2b6045b01】 5. **支撑系统动刚度偏低（接触刚度变化）** 下瓦与瓦枕的接触刚度、支撑的结构刚度、发电机端盖轴承的接触刚度，以及定子与台板之间的接触刚度变化，可造成一倍频振动大；接触刚度可能随运行时间和条件改变。 【依据：发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-cdff60c9bc9b66d1】 **二、处理措施** 1. **安排专项振动试验和电气试验** 进行变励磁电流试验、变密封油压试验、变负荷试验，测量发电机转子绕组交流阻抗和功率损耗，进行探测线圈录波，以判断是否存在匝间短路。 【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-2fb6a90e483f90e9】 2. **综合振动特征与电气特征进行诊断** 现场单一从振动或电气角度进行分析判断容易误判，必须两者结合起来综合分析，才能确保得到正确结论。 【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-2fb6a90e483f90e9】 3. **加强振动监测，必要时停机检查** 在未确诊前，加强振动监测；若振动超标或有机会短时间停机，可再次进行动平衡加重。对存在电气故障的发电机，在没有客观正确预估动平衡效果之前，不宜盲目采用动平衡方法。 【依据：发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-09932c21185dcd5b】 4. **抽转子返厂检查** 经电厂和集团公司决策，抽出转子返厂，对发电机转子绕组进行检查，确认是否存在匝间短路点，并进行处理。 【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-2 | 应立即采取措施查明振动变化原因，重点排查转子热变形、动静碰磨、联轴器传递扭矩不均匀、支撑系统动刚度不足、支撑轴承刚度变化、轴系不平衡、转子部件脱落和转子弯曲；即使振动尚未超过规定限值，也应对较大的变化率采取行动。
FULL-021 | 汽轮机 | 492 | 机组状态:并网运行时升负荷,8Y轴振动基频在0 days 08:00:00内矢量变化量超过20μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-2fb6a90e483f90e9；OCR-66cbede2b6045b01；OCR-cdff60c9bc9b66d1；OCR-909a9f4bded7b5f0；OCR-c3c5610f61d22c8e | 通过 |  |  | 1 | 1659.87 |  | **资料未覆盖。** 所提供的规程条文中，未包含针对“并网运行时升负荷，8Y轴振动基频在0 days 08:00:00内矢量变化量超过20μm”这一具体报警/判据的故障原因、处理措施或相关阈值规定。 虽然部分条文涉及发电机振动与匝间短路、转子热弯曲等故障的诊断案例，但均未以“0 days 08:00:00内矢量变化量超过20μm”作为判据或触发条件进行论述，也未给出对应的处理措施。因此，依据现有资料无法回答该问题。 | 应立即采取措施查明振动变化原因，重点排查转子热变形、动静碰磨、联轴器传递扭矩不均匀、支撑系统动刚度不足、支撑轴承刚度变化、轴系不平衡、转子部件脱落和转子弯曲；即使振动尚未超过规定限值，也应对较大的变化率采取行动。
FULL-022 | 汽轮机 | 493 | 机组状态:并网运行时升负荷,9Y轴振动基频在0 days 08:00:00内矢量变化量超过20μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-909a9f4bded7b5f0；OCR-66cbede2b6045b01；OCR-195c895170121173；OCR-eb9ed7f8dbea4660；OCR-09932c21185dcd5b | 通过 | 汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-eb9ed7f8dbea4660、发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-909a9f4bded7b5f0、发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-09932c21185dcd5b、通过振动监测诊断发电机转子裂纹_寇胜利.md OCR-66cbede2b6045b01、汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-195c895170121173 |  | 2 | 8625.87 |  | 根据提供的规程条文，针对“并网运行时升负荷，9Y轴振动基频在8小时内矢量变化量超过20μm”这一现象，可能原因、处理措施和规程依据如下： **一、可能原因** 1. **动静碰磨（特别是低压缸动静碰磨）** 机组并网带负荷过程中，若9Y轴振基频矢量发生变化，结合同类案例，可能原因是低压缸因真空度变化导致缸体变形，使原本动静间隙较小的部位间隙消失，发生碰磨，造成转子临时性热弯曲，从而引起振动增大。 【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-eb9ed7f8dbea4660】 在该案例中，带负荷时4号瓦到9号瓦振动变大，而10号瓦变化不明显，判断碰磨部位在汽轮机轴段，具体为两个低压缸；振动增大前排气温度下降、真空度提高，振动增大后关掉真空泵振动随之降低，据此判断碰磨原因是低缸真空度提高导致低压缸体变形。 【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-eb9ed7f8dbea4660】 2. **发电机转子热弯曲或轻微动静碰磨** 9Y轴振（发电机侧轴振）随负荷变化，可能与发电机转子热弯曲以及轻微动静碰磨有关。 【依据：发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-909a9f4bded7b5f0】 3. **发电机转子电气故障（如匝间短路）** 若9Y轴振随励磁电流增加而增大，可能是匝间短路引起的电磁力不平衡和局部热变形，表现为一倍频成分的变化。现场对发电机转子电气故障的诊断必须综合考虑电气特征和振动特征。 【依据：发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-909a9f4bded7b5f0】 7轴振一倍频成分随励磁电流增大的直接原因，是发电机转子上存在可变化的不平衡质量；能够产生这种不稳定质量的常见来源包括转子本体或转动部件发生热变形，通风道不畅、匝间短路可造成转子热弯曲，转子/静子动静碰磨、密封瓦碰磨也会使转子热弯曲，端部线圈热变形、护环可恢复性位移同样会造成该现象。 【依据：发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-09932c21185dcd5b】 4. **发电机转子裂纹（后期阶段）** 转子裂纹发展到后期时，振动随负荷增大，这种增大有时表现为渐变的，有时表现为突变的；当裂纹达到一定深度后，影响到转子沿轴线的热传导，使得裂纹附近转子截面的温度不均匀，引起转子的热弯曲，振动增大表现为渐变。此外，振动失去再现性，即便短时期内转子的平衡状态也会发生明显变化。 【依据：通过振动监测诊断发电机转子裂纹_寇胜利.md OCR-66cbede2b6045b01】 5. **支撑系统刚度不足（接触刚度变化）** 发电机转子支撑系统动刚度偏低也会造成一倍频大。支撑刚度包括下瓦与瓦枕的接触刚度、支撑的结构刚度、发电机端盖轴承的接触刚度，还包括定子与台板之间的接触刚度。一台投运机组的结构刚度通常不会变化，但接触刚度则可能随着运行时间和条件改变。 【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-195c895170121173】 **二、处理措施** 1. **通过运行调整真空控制碰磨** 根据故障产生机理，可通过运行调整真空，控制缸体变形程度，避免碰磨发生。轻度 | 应立即采取措施查明振动变化原因，重点排查转子热变形、动静碰磨、联轴器传递扭矩不均匀、支撑系统动刚度不足、支撑轴承刚度变化、轴系不平衡、转子部件脱落和转子弯曲；即使振动尚未超过规定限值，也应对较大的变化率采取行动。
FULL-023 | 发电机 | 15497 | 汽端氢冷器出口冷风温度2阈值超低限。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-10eca5daff95b15f；OCR-022adc8a3d155b5e；OCR-0ff268ff5f0ad2dc；OCR-b52f405490fb0413；OCR-f276dc3ab1f169ad | 通过 | 1000MW机组集控运行规程.md OCR-10eca5daff95b15f 第25.8条、一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-0ff268ff5f0ad2dc 第29.2条 |  | 1 | 2363.71 |  | 资料未覆盖。 **说明：** 所提供的规程条文中，涉及氢气系统温度异常的仅有以下内容： - 【依据：1000MW机组集控运行规程.md OCR-10eca5daff95b15f 第25.8条】规定了“氢温升高或降低”的现象、原因（氢温自动调节失灵、闭冷水压力/温度变化、机组负荷突增或突降、表计失灵）及处理（查明原因、检查自动调节切手动、检查闭式水压力温度、加强振动监视、加强氢压及定子铁芯温度监视）。 - 【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-0ff268ff5f0ad2dc 第29.2条】涉及氢冷器故障停运时的负荷限制。 上述条文均未针对“汽端氢冷器出口冷风温度2阈值超低限”这一具体报警/故障模式给出原因分析、处理措施或阈值定义，因此无法基于现有规程条文回答该问题。 | 应查明氢温升高或降低的原因并设法消除，恢复正常运行；检查氢温自动调节，调阀失灵时切至手动或用旁路阀调节，并调整闭式水压力和温度保持正常，必要时降低机组负荷。
FULL-024 | 汽轮机 | 486 | 机组状态:并网运行,6Y轴振动基频在0 days 04:00:00内矢量变化量超过20μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-66cbede2b6045b01；OCR-632ae1bfdd827127；OCR-b0b71b66998b6e8e；OCR-0defb5fc2bec6178；OCR-2fb6a90e483f90e9 | 通过 |  |  | 1 | 1049.44 |  | 资料未覆盖。 | 应立即采取措施查明振动变化原因，重点排查转子热变形、动静碰磨、联轴器传递扭矩不均匀、支撑系统动刚度不足、支撑轴承刚度变化、轴系不平衡、转子部件脱落和转子弯曲；即使振动尚未超过规定限值，也应对较大的变化率采取行动。
FULL-025 | 汽轮机 | 484 | 机组状态:并网运行,3Y轴振动基频在0 days 04:00:00内矢量变化量超过20μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-909a9f4bded7b5f0；OCR-66cbede2b6045b01；OCR-dd45b797f60123d3；OCR-9aceda4e07cdd65a；OCR-b0b71b66998b6e8e | 通过 |  |  | 1 | 1173.51 |  | **资料未覆盖。** 所提供的规程条文中，未包含针对“并网运行状态下3Y轴振动基频在4小时内矢量变化量超过20μm”这一具体故障特征的可能原因、处理措施及判定依据。虽然部分条文涉及振动矢量变化、动静碰磨、转子裂纹等内容，但均无法直接对应并回答该问题。 | 应立即采取措施查明振动变化原因，重点排查转子热变形、动静碰磨、联轴器传递扭矩不均匀、支撑系统动刚度不足、支撑轴承刚度变化、轴系不平衡、转子部件脱落和转子弯曲；即使振动尚未超过规定限值，也应对较大的变化率采取行动。
FULL-026 | 汽轮机 | 483 | 机组状态:并网运行时降负荷,6X轴振动基频在0 days 04:00:00内矢量变化量超过20μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-eb9ed7f8dbea4660；OCR-66cbede2b6045b01；OCR-c1459e99fe2e8d77；OCR-4d9cccf36673c4d1；OCR-632ae1bfdd827127 | 通过 |  |  | 1 | 1639.56 |  | 资料未覆盖。 **说明：** 所提供的规程条文中，未包含针对“并网运行时降负荷过程中，6X轴振动基频在4小时内矢量变化量超过20μm”这一具体工况的诊断标准、原因分析或处理措施。现有条文涉及的内容包括：低压缸动静碰磨（与真空度相关）、发电机转子裂纹、虚假信号识别、转子渐变式弯曲动平衡补偿等，但均未对“降负荷时轴振基频矢量在特定时间窗口内的变化量阈值”作出规定或给出对应诊断结论。 因此，依据现有资料无法回答该问题。 | 应立即采取措施查明振动变化原因，重点排查转子热变形、动静碰磨、联轴器传递扭矩不均匀、支撑系统动刚度不足、支撑轴承刚度变化、轴系不平衡、转子部件脱落和转子弯曲；即使振动尚未超过规定限值，也应对较大的变化率采取行动。
FULL-027 | 汽轮机 | 485 | 第一级段特征通流面积偏高。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-c0f1269c5d66d816；OCR-7d69416105afe491；OCR-275923ff0733d142；OCR-83b037e55e1f0ca7；OCR-dd65e7c98343ab8b | 通过 | 基于现场热力参数的汽轮机通流部分故障诊断方法及应用_薛朝囡.md OCR-7d69416105afe491、基于现场热力参数的汽轮机通流部分故障诊断方法及应用_薛朝囡.md OCR-275923ff0733d142、汽轮机通流能力诊断指标基准值的确定方法_席莉.md OCR-dd65e7c98343ab8b |  | 2 | 5464.27 |  | 根据提供的规程条文，针对“第一级段特征通流面积偏高”这一问题，可得出以下结论： **1. 可能原因** 第一级段（主蒸汽到调节级）特征通流面积偏高，可能与高压调节阀开度变化有关。 【依据：基于现场热力参数的汽轮机通流部分故障诊断方法及应用_薛朝囡.md OCR-7d69416105afe491】 该条文指出：基于调节阀门开度流量特性，分析发现主蒸汽到调节级的效率和特征通流面积变化是由高压调节阀开度变化引起的。 【依据：基于现场热力参数的汽轮机通流部分故障诊断方法及应用_薛朝囡.md OCR-7d69416105afe491】 **2. 处理措施** 资料未覆盖。 **3. 规程依据** - 特征通流面积由弗留格尔公式推导得到，其特点在于只要相应级段的几何参数不变，特征通流面积在不同工况下保持常数，因此可以作为机组通流能力故障诊断的特征参数。【依据：基于现场热力参数的汽轮机通流部分故障诊断方法及应用_薛朝囡.md OCR-275923ff0733d142】 - 当级组通流部分发生故障时，直接引起通流面积变大或变小，最早反映在压力、温度、流量等热力参数发生变化，根据这些参数计算出各级组的特征通流面积，并与基准值进行比较，可以判断出通流部分发生故障的类型、位置及劣化程度。【依据：汽轮机通流能力诊断指标基准值的确定方法_席莉.md OCR-dd65e7c98343ab8b】 - 利用特征通流面积来诊断汽轮机通流部分的故障时，其数学模型可用特征通流面积偏差率来表示：δF=(F-F₀)/F₀×100%，根据某个级组的δF变化大小可判定级组故障的严重程度。【依据：汽轮机通流能力诊断指标基准值的确定方法_席莉.md OCR-dd65e7c98343ab8b】 - 调节级特征通流面积基准值的确定与运行方式有关，即机组采用定压运行还是滑压运行。采用滑压运行时，调节阀门的开度不变，通过调节主蒸汽的压力来改变负荷；采用定压运行时，主蒸汽的压力和温度保持不变，通过改变调节阀门的开度来调整进入汽轮机通流部分的蒸汽流量，从而改变机组负荷。在不同的运行方式下，调节级的热力特性不同，特征通流面积的变化规律也不相同。【依据：汽轮机通流能力诊断指标基准值的确定方法_席莉.md OCR-dd65e7c98343ab8b】 **说明**：关于第一级段特征通流面积偏高的具体处理措施，所提供规程条文中未涉及，故回复“资料未覆盖”。 | 机组长期发出该报警时，应关注级组侵蚀的可能。将第一级组当前特征通流面积按级组前蒸汽压力和焓值等参数进行修正，并与无故障基准值比较，根据偏差判断级组运行状态，排查叶片脱落、结垢或磨损等通流故障。
FULL-028 | 汽轮机 | 469 | 机组状态:并网运行,1Y轴振动基频在0 days 04:00:00内矢量变化量超过20μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-4d9cccf36673c4d1；OCR-66cbede2b6045b01；OCR-10ab457a9058d630；OCR-b0b71b66998b6e8e；OCR-aeb592dcda0ddd45 | 通过 |  |  | 1 | 1467.99 |  | 资料未覆盖。 所提供条文均未涉及“并网运行状态下，1Y轴振动基频在0 days 04:00:00内矢量变化量超过20μm”这一具体判据对应的可能原因、处理措施及规程依据。虽然部分条文涉及振动矢量变化、基频振动、热不平衡、虚假信号等内容，但没有任何条文对“0 days 04:00:00内矢量变化量超过20μm”作出规定或解释，因此无法严格基于所给规程条文回答该问题。 | 应立即采取措施查明振动变化原因，重点排查转子热变形、动静碰磨、联轴器传递扭矩不均匀、支撑系统动刚度不足、支撑轴承刚度变化、轴系不平衡、转子部件脱落和转子弯曲；即使振动尚未超过规定限值，也应对较大的变化率采取行动。
FULL-029 | 汽轮机 | 467 | 机组状态:并网运行,1X轴振动基频在0 days 01:00:00内矢量变化量超过20μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-66cbede2b6045b01；OCR-eeddace5d8545510；OCR-b0b71b66998b6e8e；OCR-4d9cccf36673c4d1；OCR-22ccf3ec0f8366ab | 通过 |  |  | 1 | 1420.22 |  | 资料未覆盖。 已提供的规程条文中，未包含针对“并网运行状态下，1X轴振动基频在0天01:00:00内矢量变化量超过20μm”这一具体报警/判据的可能原因、处理措施或对应阈值的明确规定。现有条文虽涉及振动随负荷变化、热变量、裂纹诊断等内容，但均未以“1小时内基频矢量变化量超过20μm”作为判据进行规定或解释，因此无法严格依据所给条文回答该问题。 | 应立即采取措施查明振动变化原因，重点排查转子热变形、动静碰磨、联轴器传递扭矩不均匀、支撑系统动刚度不足、支撑轴承刚度变化、轴系不平衡、转子部件脱落和转子弯曲；即使振动尚未超过规定限值，也应对较大的变化率采取行动。
FULL-030 | 发电机 | 15495 | 三相电流不平衡度超过限值。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | equipment_spec | equipment、dp | 10.1；7.1.2；7.1.12；7.2.1；10.2.3.1 | 通过 |  |  | 1 | 1286.25 |  | 资料未覆盖。 | 应调整三相负载，并将发电机出力降低至允许范围；同时检查绝缘过热、局部放电装置数据和接地故障，关注定子绕组温度变化。
FULL-031 | 发电机 | 15494 | 汽端氢冷器出口冷风温度2高报警。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-10eca5daff95b15f；OCR-0ff268ff5f0ad2dc；OCR-b59b592bc91e494d；OCR-022adc8a3d155b5e；OCR-b52f405490fb0413 | 通过 |  |  | 2 | 3591.64 |  | 资料未覆盖。 | 应检查氢冷器进水温度和流量，查明氢温异常原因；检查氢温自动调节，调阀失灵时切至手动或使用旁路阀调节，并将闭式水压力和温度调整正常。密切监视定子铁芯温度，必要时降低机组负荷；出口温度测点偏差较大时联系检修处理。
FULL-032 | 锅炉 | 21406 | 动态分离器F已堵粉或卡涩。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-3c2812a3f3235cd8；OCR-9bbc18fc405f52bb；OCR-a73fb9dfe510fa9c；OCR-a851e66f3b406f67；OCR-d0689d6fca432339 | 通过 | 一期1050MW机组锅炉设备检修工艺规程（2023.2.1）.md OCR-3c2812a3f3235cd8 第3.2条、一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-d0689d6fca432339 第23.1条 |  | 1 | 2166.33 |  | 资料未覆盖。 **说明：** 所提供的规程条文中，涉及磨煤机动态分离器的内容仅有以下两处： 1. **备品备件清单**中列有“磨煤机动态分离器叶片 套/炉 1 北京 本厂”【依据：一期1050MW机组锅炉设备检修工艺规程（2023.2.1）.md OCR-3c2812a3f3235cd8 第3.2条】； 2. **运行规程**中“磨煤机满煤”现象提及“分离器堵塞”作为原因之一，处理措施为“适当减少给煤量，提高一次风量及一次风温，提高磨煤机加载力”等【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-d0689d6fca432339 第23.1条】。 上述条文均未针对“动态分离器F已堵粉或卡涩”这一具体故障，给出专门的可能原因分析、处理措施或检修工艺要求。因此，依据现有资料无法回答该问题。 | 应停止F磨运行并检修消缺，检查旋转分离器百叶窗和转子是否挂有纤维类杂质，通过人孔清理内部杂质；检查运行中有无异常噪声和叶片磨损，并清理叶片上的异物。
FULL-033 | 发电机 | 87 | 发电机氢压低。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-d2c4fbac315d7c6a；OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-a851e66f3b406f67；OCR-10eca5daff95b15f；OCR-bbe40265b96d4aa5 | 通过 | 1000MW机组集控运行规程.md OCR-10eca5daff95b15f 第25.7.2条、1000MW机组集控运行规程.md OCR-10eca5daff95b15f 第25.7.3条 |  | 3 | 9447.12 |  | 根据提供的规程条文，关于发电机氢压降低的可能原因及处理措施，可依据《1000MW机组集控运行规程》中“25.7 氢压降低”章节的内容进行说明。 **可能原因：** 1. 补氢调节阀失灵或供氢系统压力下降。 2. 密封油压力降低。 3. 氢冷器出口氢气温度突降。 4. 氢气系统泄漏或误操作。 5. 表计失灵。 【依据：1000MW机组集控运行规程.md OCR-10eca5daff95b15f 第25.7.2条】 **处理措施：** 1. 如密封油中断，应紧急停机并排氢。 2. 发现氢压降低，应核对就地表计，确认氢压下降，必须立即查明原因予以处理，并增加补氢量以维持发电机内额定氢压，同时加强对氢气纯度及发电机铁芯、线圈温度的监视。 3. 检查氢温自动调节是否正常，如失灵应切至手动调节。 4. 若氢冷系统泄漏，应查出泄漏点。同时做好防火防爆的安全措施，查漏时，应用检漏计或肥皂水。 5. 管子破裂、阀门法兰、发电机各测量引线处泄漏等引起漏氢。在不影响机组正常运行的前提下设法处理，不能处理时停机处理。 6. 发电机密封瓦或出线套管损坏，应迅速汇报值长，停机处理。 7. 误操作或排氢阀未关严，立即纠正误操作，关严排氢阀，同时补氢至正常氢压。 8. 怀疑发电机定子线圈或氢冷器泄漏时，应立即报告值长，必要时停机处理。 9. 氢气泄漏到厂房内，应立即开启有关区域门窗，加强通风换气，禁止一切动火工作。 10. 若氢压下降无法维持额定值，应根据定子铁芯温度情况，联系值长相应降低机组负荷直至停机。 11. 密封油压低，无法维持正常油氢差压。设法将其调整至正常或增开备用泵，若密封油压无法提高，则降低氢压运行。氢压下降时按氢压与负荷对应曲线控制负荷。 【依据：1000MW机组集控运行规程.md OCR-10eca5daff95b15f 第25.7.3条】 | 应检查气体控制站减压阀、漏氢监测装置，并将传感器与就地压力表对比校验。确认氢压下降后及时补氢至额定值，加强监视氢气纯度及发电机铁芯、线圈温度；补氢后仍无法维持额定压力时，根据定子铁芯温度降低负荷直至停机，同时检查密封油、氢温调节和泄漏情况。
FULL-034 | 汽轮机 | 458 | 轴承进油温度40.0724563598633°C,偏高,请关注。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | multi | oil_temp、equipment、safety、cases | OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-bbe40265b96d4aa5；OCR-6b2bd97da263eef1；OCR-a851e66f3b406f67；OCR-c642db8fe4288637 | 通过 |  |  | 1 | 1768.41 |  | **资料未覆盖。** 所提供的规程条文中，未包含关于“轴承进油温度40.07°C偏高”这一具体问题的可能原因、处理措施或相关温度限值的任何规定。各文档内容主要涉及振动故障诊断分析、检修工艺规程及RCM分析，均未对轴承进油温度异常给出判定标准或处置要求。 | 轴承温度及回油温度比正常值高时，检查同一轴承温度DCS显示、就地回油温度、回油观察窗油流和轴承内部声音；若各轴承温度均升高，检查润滑油温、润滑油压、机组转速和振动并调整至正常。油质不合格时加强滤油或换油，油质严重老化时请示停机；推力轴承过负荷时适当降低机组负荷；轴封漏汽量大时，在保证凝汽器真空的前提下适当降低轴封压力。
FULL-035 | 汽轮机 | 454 | 机组状态:停机惰走,6X轴振动低频分量幅值超过20μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-bbe40265b96d4aa5；OCR-67d24668bd78fea6；OCR-7b7396947aa98892；OCR-eb9ed7f8dbea4660；OCR-6b2bd97da263eef1 | 通过 |  |  | 1 | 1695.8 |  | **资料未覆盖。** 所提供的规程条文中，未包含针对“停机惰走过程中6X轴振动低频分量幅值超过20μm”这一具体工况的故障原因判定标准、处理措施或相应限值规定。虽然部分条文涉及油膜振荡、低频振动等概念，但均未给出惰走工况下低频分量超20μm的判定依据或处置要求，无法据此作出有依据的诊断结论。 | 应关注轴承稳定性，并依据既定报警值和打闸值判断振动严重程度；振动达到报警范围时加强监视并分析原因，超过打闸值时立即采取减振或停机措施。
FULL-036 | 汽轮机 | 455 | 机组状态:停机惰走,6Y轴振动低频分量幅值超过20μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-bbe40265b96d4aa5；OCR-67d24668bd78fea6；OCR-7b7396947aa98892；OCR-6b2bd97da263eef1；OCR-a7ce8fcbeeeae22f | 通过 |  |  | 1 | 2139.11 |  | 资料未覆盖。 **说明：** 所提供的规程条文中，涉及低频振动/油膜振荡的内容主要针对的是**3000r/min定速运行或带负荷工况下**出现的低频分量（如25Hz、18/19Hz等），以及升降速过程中低频分量的出现与消失规律。对于**停机惰走过程中6Y轴振动低频分量幅值超过20μm**这一具体工况，现有条文未给出对应的故障原因判定准则、处理措施或限值要求，因此无法基于规程条文给出结论。 如需进一步分析，建议补充以下信息以便对照规程条文： - 该低频分量的具体频率值（Hz）； - 惰走过程中低频分量出现的转速区间； - 该机组6Y轴振在3000r/min定速及带负荷工况下的振动数据。 | 应关注轴承稳定性，并依据既定报警值和打闸值判断振动严重程度；振动达到报警范围时加强监视并分析原因，超过打闸值时立即采取减振或停机措施。
FULL-037 | 汽轮机 | 456 | 机组状态:停机惰走,7X轴振动低频分量幅值超过20μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-bbe40265b96d4aa5；OCR-8b680054459c5239；OCR-909a9f4bded7b5f0；OCR-c1459e99fe2e8d77；OCR-b098a35e047021e4 | 通过 | 汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-bbe40265b96d4aa5、汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-b098a35e047021e4 |  | 1 | 2160.32 |  | 资料未覆盖。 **说明：** 现有参考条文中，涉及低频分量（油膜振荡/失稳）的内容仅包括： - 牡丹江二厂2号机组发电机6号瓦油膜振荡级联图（22.5Hz低频分量随转速升高迅速增大，降速到3100r/min后消失）【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-bbe40265b96d4aa5】 - 辽河二期20MW机组2号瓦轴振全频谱级联图（失稳发生在8057r/min，惰走到2000r/min，低频分量在5000r/min后消失）【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-bbe40265b96d4aa5】 - 轴系失稳的机理、分类和一般特征（自激振动特征、失稳形式等）【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-b098a35e047021e4】 但上述条文均未针对“停机惰走过程中7X轴振动低频分量幅值超过20μm”这一具体工况给出**可能原因、处理措施**的明确规定或判据。因此，依据现有资料无法回答该问题。 | 应关注轴承稳定性，并依据既定报警值和打闸值判断振动严重程度；振动达到报警范围时加强监视并分析原因，超过打闸值时立即采取减振或停机措施。
FULL-038 | 汽轮机 | 457 | 机组状态:停机惰走,7Y轴振动低频分量幅值超过20μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-bbe40265b96d4aa5；OCR-cdff60c9bc9b66d1；OCR-195c895170121173；OCR-09932c21185dcd5b；OCR-7b7396947aa98892 | 通过 | 汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-bbe40265b96d4aa5、发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-cdff60c9bc9b66d1、汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-195c895170121173、发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-09932c21185dcd5b、汽轮发电机组的振动及现场平衡 寇胜利 2007-- - 原始版本.md OCR-7b7396947aa98892 |  | 1 | 2639.14 |  | 资料未覆盖。 **说明：** 现有参考条文中，涉及低频分量（油膜振荡）的内容仅出现在【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-bbe40265b96d4aa5】的级联图案例描述中（如牡丹江二厂2号机组22.5Hz低频分量、辽河二期20MW机组失稳案例），但该条文仅描述了低频分量随转速变化的**现象特征**，未给出针对“停机惰走工况下7Y轴振动低频分量幅值超过20μm”这一具体情形的**可能原因、处理措施或判定限值**。 其余条文（【依据：发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-cdff60c9bc9b66d1】、【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-195c895170121173】、【依据：发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-09932c21185dcd5b】）讨论的是7Y轴振一倍频、二倍频分量随负荷/励磁电流变化的诊断与处理，未涉及低频分量问题。 【依据：汽轮发电机组的振动及现场平衡 寇胜利 2007-- - 原始版本.md OCR-7b7396947aa98892】给出了振动区域界限值、报警值和打闸值的设定准则，但未针对“停机惰走”工况下低频分量超20μm给出原因分析或处理措施。 因此，基于现有规程条文，无法回答该问题。 | 应关注轴承稳定性，并依据既定报警值和打闸值判断振动严重程度；振动达到报警范围时加强监视并分析原因，超过打闸值时立即采取减振或停机措施。
FULL-039 | 汽轮机 | 453 | B低压部分存在动静碰磨。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-047c723c041702fc；OCR-58e9ad996a4a6d9b；OCR-909a9f4bded7b5f0；OCR-edc1a38bef6ba649；OCR-cdff60c9bc9b66d1 | 通过 |  |  | 1 | 1780.47 |  | **资料未覆盖** 所提供条文中未包含针对“B低压部分存在动静碰磨”这一具体故障的可能原因、处理措施的直接规定或明确对应内容。虽然部分案例涉及低压缸碰磨（如华能N电厂1号机组带负荷过程低压缸碰磨、Y电厂2机组低压缸碰磨），但均未以“B低压部分”为对象进行规定，无法据此给出严格对应的结论。 | 应稳定或调整转速、膨胀、胀差、负荷和缸温等运行参数，使机组通过发生碰磨的工况区；严重碰磨时应停机揭缸，消除接触部位。
FULL-040 | 汽轮机 | 448 | 6#支持轴承金属温度较历史数据变化较大,请检查。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-047c723c041702fc；OCR-858175f261f990de；OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-bbe40265b96d4aa5；OCR-ce6cd14afacbf740 | 通过 |  |  | 1 | 1817.05 |  | 资料未覆盖。 所提供条文涉及汽轮发电机组振动故障诊断（临界转速振动、动静碰磨、转子热弯曲、油膜振荡等）、发电设备RCM维修策略、振动在线监测系统等内容，均未涉及“6#支持轴承金属温度较历史数据变化较大”的原因分析、检查方法或处理措施。因此依据现有资料无法回答该问题。 | 应核对轴承温度显示与就地回油温度，检查回油窥视窗油流和轴承内部声音；将润滑油温、油压调整正常并检查油质，必要时调整机组负荷或轴封汽压力。若处理无效且达到规程规定的金属温度或回油温度，应故障停机。
FULL-041 | 汽轮机 | 449 | 7#支持轴承金属温度较历史数据变化较大,请检查。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-047c723c041702fc；OCR-858175f261f990de；OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-bbe40265b96d4aa5；OCR-ce6cd14afacbf740 | 通过 |  |  | 1 | 926.48 |  | 资料未覆盖。 | 应核对轴承温度显示与就地回油温度，检查回油窥视窗油流和轴承内部声音；将润滑油温、油压调整正常并检查油质，必要时调整机组负荷或轴封汽压力。若处理无效且达到规程规定的金属温度或回油温度，应故障停机。
FULL-042 | 汽轮机 | 450 | 8#支持轴承金属温度较历史数据变化较大,请检查。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-047c723c041702fc；OCR-858175f261f990de；OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-bbe40265b96d4aa5；OCR-ce6cd14afacbf740 | 通过 |  |  | 1 | 1282.86 |  | 资料未覆盖。 | 应核对轴承温度显示与就地回油温度，检查回油窥视窗油流和轴承内部声音；将润滑油温、油压调整正常并检查油质，必要时调整机组负荷或轴封汽压力。若处理无效且达到规程规定的金属温度或回油温度，应故障停机。
FULL-043 | 汽轮机 | 451 | 2#支持轴承回油温度较历史数据变化较大,请检查。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | multi | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-22ccf3ec0f8366ab；OCR-047c723c041702fc；OCR-858175f261f990de；OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-a7ce8fcbeeeae22f | 通过 |  |  | 1 | 1711.75 |  | 资料未覆盖。 **说明：** 所提供的规程条文中，未包含针对“2#支持轴承回油温度较历史数据变化较大”这一具体问题的原因分析、处理措施或相关规程依据。现有资料主要涉及汽轮发电机组振动故障诊断（汽流激振、动静碰磨、轴瓦失稳等）、RCM维修策略以及具体机组的振动异常分析，均未覆盖支持轴承回油温度异常变化的诊断与处置内容。 | 应核对轴承温度显示与就地回油温度，检查回油窥视窗油流和轴承内部声音；将润滑油温、油压调整正常并检查油质，必要时调整机组负荷或轴封汽压力。若处理无效且达到规程规定的金属温度或回油温度，应故障停机。
FULL-044 | 汽轮机 | 452 | 5#支持轴承回油温度较历史数据变化较大,请检查。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | multi | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-22ccf3ec0f8366ab；OCR-047c723c041702fc；OCR-858175f261f990de；OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-a7ce8fcbeeeae22f | 通过 |  |  | 1 | 1472.2 |  | 资料未覆盖。 | 应核对轴承温度显示与就地回油温度，检查回油窥视窗油流和轴承内部声音；将润滑油温、油压调整正常并检查油质，必要时调整机组负荷或轴封汽压力。若处理无效且达到规程规定的金属温度或回油温度，应故障停机。
FULL-045 | 汽轮机 | 438 | 1#支持轴承金属温度较历史数据变化较大,请检查。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-047c723c041702fc；OCR-858175f261f990de；OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-bbe40265b96d4aa5；OCR-ce6cd14afacbf740 | 通过 |  |  | 1 | 1425.31 |  | 资料未覆盖。 所提供条文涉及汽轮发电机组振动故障诊断（临界转速振动、动静碰磨、转子热弯曲、油膜振荡、振动趋势分析等）、发电设备RCM维修策略以及电能质量治理等内容，均未涉及“1#支持轴承金属温度较历史数据变化较大”的原因分析、处理措施或相关规程条文。因此依据现有资料无法回答该问题。 | 应核对轴承温度显示与就地回油温度，检查回油窥视窗油流和轴承内部声音；将润滑油温、油压调整正常并检查油质，必要时调整机组负荷或轴封汽压力。若处理无效且达到规程规定的金属温度或回油温度，应故障停机。
FULL-046 | 汽轮机 | 439 | 2#支持轴承金属温度较历史数据变化较大,请检查。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-047c723c041702fc；OCR-858175f261f990de；OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-bbe40265b96d4aa5；OCR-ce6cd14afacbf740 | 通过 | 汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-047c723c041702fc、汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-bbe40265b96d4aa5、发电设备RCM实施方法的研究与探讨_刘晓锋 (1).md OCR-858175f261f990de、莱州3号机组#3、#8、#9瓦振动异常分析.md OCR-96e3d98b070b9a7f、机组群振动状态实时监测故障...网络和远程传输系统技术研究_陆颂元.md OCR-ce6cd14afacbf740 |  | 1 | 1854.43 |  | 资料未覆盖。 所提供条文中未包含关于“2#支持轴承金属温度较历史数据变化较大”的可能原因、处理措施或相关规程依据。现有资料主要涉及汽轮发电机组振动故障诊断（如动静碰磨、转子热弯曲、油膜振荡、质量不平衡等）以及RCM维修策略，均未对支持轴承金属温度异常变化的原因与处置作出规定。 【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-047c723c041702fc】【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-bbe40265b96d4aa5】【依据：发电设备RCM实施方法的研究与探讨_刘晓锋 (1).md OCR-858175f261f990de】【依据：莱州3号机组#3、#8、#9瓦振动异常分析.md OCR-96e3d98b070b9a7f】【依据：机组群振动状态实时监测故障...网络和远程传输系统技术研究_陆颂元.md OCR-ce6cd14afacbf740】 | 应核对轴承温度显示与就地回油温度，检查回油窥视窗油流和轴承内部声音；将润滑油温、油压调整正常并检查油质，必要时调整机组负荷或轴封汽压力。若处理无效且达到规程规定的金属温度或回油温度，应故障停机。
FULL-047 | 汽轮机 | 440 | 3#支持轴承金属温度较历史数据变化较大,请检查。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-047c723c041702fc；OCR-858175f261f990de；OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-bbe40265b96d4aa5；OCR-ce6cd14afacbf740 | 通过 |  |  | 1 | 1246.82 |  | 资料未覆盖。 **说明：** 所提供的规程条文中，未包含关于“3#支持轴承金属温度较历史数据变化较大”的可能原因、处理措施或相关规程依据。现有资料主要涉及汽轮发电机组振动故障诊断（如动静碰磨、转子热弯曲、油膜振荡、质量不平衡等）以及RCM维修策略，均未涉及支持轴承金属温度异常的内容。 | 应核对轴承温度显示与就地回油温度，检查回油窥视窗油流和轴承内部声音；将润滑油温、油压调整正常并检查油质，必要时调整机组负荷或轴封汽压力。若处理无效且达到规程规定的金属温度或回油温度，应故障停机。
FULL-048 | 汽轮机 | 441 | 4#支持轴承金属温度较历史数据变化较大,请检查。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-047c723c041702fc；OCR-858175f261f990de；OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-bbe40265b96d4aa5；OCR-ce6cd14afacbf740 | 通过 | 汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-047c723c041702fc、发电设备RCM实施方法的研究与探讨_刘晓锋 (1).md OCR-858175f261f990de、莱州3号机组#3、#8、#9瓦振动异常分析.md OCR-96e3d98b070b9a7f、汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-bbe40265b96d4aa5、机组群振动状态实时监测故障...网络和远程传输系统技术研究_陆颂元.md OCR-ce6cd14afacbf740 |  | 1 | 1590.2 |  | 资料未覆盖。 【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-047c723c041702fc】【依据：发电设备RCM实施方法的研究与探讨_刘晓锋 (1).md OCR-858175f261f990de】【依据：莱州3号机组#3、#8、#9瓦振动异常分析.md OCR-96e3d98b070b9a7f】【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-bbe40265b96d4aa5】【依据：机组群振动状态实时监测故障...网络和远程传输系统技术研究_陆颂元.md OCR-ce6cd14afacbf740】所载内容均未涉及“4#支持轴承金属温度较历史数据变化较大”的可能原因、处理措施及相关规程条文。 | 应核对轴承温度显示与就地回油温度，检查回油窥视窗油流和轴承内部声音；将润滑油温、油压调整正常并检查油质，必要时调整机组负荷或轴封汽压力。若处理无效且达到规程规定的金属温度或回油温度，应故障停机。
FULL-049 | 汽轮机 | 442 | 9#支持轴承金属温度较历史数据变化较大,请检查。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-047c723c041702fc；OCR-858175f261f990de；OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-bbe40265b96d4aa5；OCR-ce6cd14afacbf740 | 通过 |  |  | 1 | 1634.26 |  | 资料未覆盖。 **说明：** 所提供的参考条文中，仅涉及汽轮发电机组振动故障诊断（临界转速振动、动静碰磨、转子热弯曲、油膜振荡等）以及发电设备RCM维修策略（计划维修、状态维修、被动维修）等内容，未包含任何关于“9#支持轴承金属温度较历史数据变化较大”的原因分析、处理措施或相关规程条文。因此，依据“严格基于提供的规程条文回答”的要求，该问题资料未覆盖。 | 应核对轴承温度显示与就地回油温度，检查回油窥视窗油流和轴承内部声音；将润滑油温、油压调整正常并检查油质，必要时调整机组负荷或轴封汽压力。若处理无效且达到规程规定的金属温度或回油温度，应故障停机。
FULL-050 | 汽轮机 | 443 | 10#支持轴承金属温度较历史数据变化较大,请检查。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-bbe40265b96d4aa5；OCR-047c723c041702fc；OCR-a7ce8fcbeeeae22f；OCR-05fdb8103c1a3865 | 通过 | 缺陷分析单15--#2汽轮机#7轴承低负荷时瓦温高。.md OCR-05fdb8103c1a3865 |  | 1 | 1954.83 |  | 资料未覆盖。 **说明：** 所提供的参考条文中，涉及轴承金属温度的内容仅有【依据：缺陷分析单15--#2汽轮机#7轴承低负荷时瓦温高。.md OCR-05fdb8103c1a3865】，该条文针对的是**华电莱州发电有限公司2号汽轮机7轴承**低负荷时瓦温高的问题，其缺陷描述、原因分析及处理措施均针对**7号轴承**，未涉及**10号支持轴承**金属温度变化的相关内容。其余条文（莱州3号机组振动分析、汽轮发电机组振动故障诊断及案例等）均围绕振动故障展开，未涉及10号支持轴承金属温度问题。 因此，关于“10#支持轴承金属温度较历史数据变化较大”的可能原因、处理措施及规程依据，**资料未覆盖**。 | 应核对轴承温度显示与就地回油温度，检查回油窥视窗油流和轴承内部声音；将润滑油温、油压调整正常并检查油质，必要时调整机组负荷或轴封汽压力。若处理无效且达到规程规定的金属温度或回油温度，应故障停机。
FULL-051 | 汽轮机 | 444 | 电机侧推力轴承金属温度较历史数据变化较大,请检查。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-047c723c041702fc；OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-2bdbd3de7a05a7ab；OCR-48344da99a08bef2；OCR-bbe40265b96d4aa5 | 通过 |  |  | 1 | 1027.47 |  | 资料未覆盖。 | 应核对轴承温度显示与就地回油温度，检查回油窥视窗油流和轴承内部声音；将润滑油温、油压调整正常并检查油质，必要时调整机组负荷或轴封汽压力。若处理无效且达到规程规定的金属温度或回油温度，应故障停机。
FULL-052 | 汽轮机 | 445 | 汽机侧推力轴承金属温度较历史数据变化较大,请检查。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-047c723c041702fc；OCR-2bdbd3de7a05a7ab；OCR-d0689d6fca432339；OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-48344da99a08bef2 | 通过 |  |  | 1 | 1563.24 |  | 资料未覆盖。 **说明：** 所提供的规程条文中，仅《一期1050MW机组集控运行规程》第21条涉及“汽机轴承温度高”，但其内容针对的是**轴承金属温度/回油温度升高**的现象、原因与处理，并未专门针对“**推力轴承金属温度较历史数据变化较大**”这一情形给出检查要求、可能原因或处理措施。其余条文涉及振动、碰磨、水冲击、轴向位移、滑销系统等内容，均无法直接回答推力轴承金属温度变化较大的问题。 因此，基于现有资料，无法给出该问题的可能原因、处理措施及规程依据。 | 应核对轴承温度显示与就地回油温度，检查回油窥视窗油流和轴承内部声音；将润滑油温、油压调整正常并检查油质，必要时调整机组负荷或轴封汽压力。若处理无效且达到规程规定的金属温度或回油温度，应故障停机。
FULL-053 | 汽轮机 | 446 | 9#支持轴承回油温度较历史数据变化较大,请检查。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | multi | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-22ccf3ec0f8366ab；OCR-047c723c041702fc；OCR-858175f261f990de；OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-a7ce8fcbeeeae22f | 通过 |  |  | 1 | 874.6 |  | 资料未覆盖。 | 应核对轴承温度显示与就地回油温度，检查回油窥视窗油流和轴承内部声音；将润滑油温、油压调整正常并检查油质，必要时调整机组负荷或轴封汽压力。若处理无效且达到规程规定的金属温度或回油温度，应故障停机。
FULL-054 | 汽轮机 | 447 | 10#支持轴承回油温度较历史数据变化较大,请检查。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | multi | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-22ccf3ec0f8366ab；OCR-a7ce8fcbeeeae22f；OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-bbe40265b96d4aa5；OCR-047c723c041702fc | 通过 |  |  | 1 | 958.35 |  | 资料未覆盖。 | 应核对轴承温度显示与就地回油温度，检查回油窥视窗油流和轴承内部声音；将润滑油温、油压调整正常并检查油质，必要时调整机组负荷或轴封汽压力。若处理无效且达到规程规定的金属温度或回油温度，应故障停机。
FULL-055 | 汽轮机 | 437 | 机组状态:停机惰走,1Y轴振动幅值超过125μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-10ab457a9058d630；OCR-bbe40265b96d4aa5；OCR-dd70c1874793eff4；OCR-047c723c041702fc；OCR-82ae56bbede9f650 | 通过 | 伯德曲线在某300_MW汽...压转子裂纹故障诊断中的应用_张学延.md OCR-10ab457a9058d630 |  | 1 | 2101 |  | **资料未覆盖。** 所提供的规程条文中，未包含针对“停机惰走工况下1Y轴振动幅值超过125 μm”这一具体状态的可能原因、处理措施及相应规程依据。虽然部分案例涉及停机惰走过程中的振动现象（如【依据：伯德曲线在某300_MW汽...压转子裂纹故障诊断中的应用_张学延.md OCR-10ab457a9058d630】中提及停机过临界转速时振动峰值显著放大），但均未给出针对该特定幅值阈值（125 μm）的诊断结论或处置规定，无法据此回答。 | 应依据既定报警和打闸值判断振动严重程度；振动达到报警范围时进行监视和原因分析，若超过打闸值则立即采取降低振动或停机措施。
FULL-056 | 汽轮机 | 436 | 机组状态:停机惰走,1Y轴振动幅值超过90μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-10ab457a9058d630；OCR-dd70c1874793eff4；OCR-aeb592dcda0ddd45；OCR-4d9cccf36673c4d1；OCR-e6a98ac78d6e5fa7 | 通过 | 伯德曲线在某300_MW汽...压转子裂纹故障诊断中的应用_张学延.md OCR-10ab457a9058d630 |  | 1 | 1859.25 |  | **资料未覆盖。** 所给条文中，没有任何一条对“停机惰走过程中1Y轴振动幅值超过90 μm”这一具体工况给出可援引的原因判定、处理措施或限值规定。相关条文虽涉及停机惰走振动现象的描述（如【依据：伯德曲线在某300_MW汽...压转子裂纹故障诊断中的应用_张学延.md OCR-10ab457a9058d630】中记载停机过临界转速时轴振增大、低转速晃度变化等），但均属于特定案例的现象记录与诊断分析，并非针对“惰走时1Y轴振超过90 μm”的规程性判定或处置条款。因此依据现有资料无法回答该问题。 | 应依据既定报警和打闸值判断振动严重程度；振动达到报警范围时进行监视和原因分析，若超过打闸值则立即采取降低振动或停机措施。
FULL-057 | 汽轮机 | 435 | 9#轴承支撑系统动刚度不足。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-cdff60c9bc9b66d1；OCR-d1af7f9b53674d68；OCR-195c895170121173；OCR-2e97709640015fd4；OCR-09932c21185dcd5b | 通过 | 发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-cdff60c9bc9b66d1、大型汽轮发电机组典型故障案例分析.md OCR-d1af7f9b53674d68、汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-195c895170121173、汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-2e97709640015fd4、发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-09932c21185dcd5b |  | 1 | 1716.68 |  | 资料未覆盖。 【依据：发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-cdff60c9bc9b66d1】【依据：大型汽轮发电机组典型故障案例分析.md OCR-d1af7f9b53674d68】【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-195c895170121173】【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-2e97709640015fd4】【依据：发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-09932c21185dcd5b】所提供条文均未涉及9#轴承支撑系统动刚度不足的可能原因、处理措施及相关规程条文，故无法基于现有资料回答该问题。 | 应择机停机检查轴承接触和基础支撑情况，详细检查轴承座接触面及间隙；降低轴系激振力并进行动平衡，同时提高轴承座动刚度。
FULL-058 | 汽轮机 | 434 | 机组状态:停机惰走,7Y轴振动幅值超过125μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-cdff60c9bc9b66d1；OCR-195c895170121173；OCR-bbe40265b96d4aa5；OCR-047c723c041702fc；OCR-c5533f57a6de8944 | 通过 |  |  | 1 | 1409.18 |  | **资料未覆盖。** 所给条文中虽包含多台机组7Y（或7号轴振）振动爬升、超标及处理的案例描述，但均针对**定速运行、带负荷或启机升速过程**中的振动问题，未涉及“**停机惰走**”状态下7Y轴振动幅值超过125μm的原因分析、处理措施或相关规程条文。因此，依据现有资料无法回答该问题。 | 应依据既定报警和打闸值判断振动严重程度；振动达到报警范围时进行监视和原因分析，若超过打闸值则立即采取降低振动或停机措施。
FULL-059 | 汽轮机 | 433 | 机组状态:停机惰走,6Y轴振动幅值超过90μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-67d24668bd78fea6；OCR-bbe40265b96d4aa5；OCR-047c723c041702fc；OCR-7b7396947aa98892；OCR-632ae1bfdd827127 | 通过 |  |  | 1 | 1547.18 |  | **资料未覆盖。** 所提供规程条文中，未包含针对“停机惰走工况下6Y轴振动幅值超过90μm”这一特定状态的可能原因分析、处理措施及相应规程依据。各条文虽涉及振动限值、动平衡、热弯曲、碰磨等内容，但均未对停机惰走过程中轴振超标的原因与处置作出规定，故无法基于现有条文回答该问题。 | 应依据既定报警和打闸值判断振动严重程度；振动达到报警范围时进行监视和原因分析，若超过打闸值则立即采取降低振动或停机措施。
FULL-060 | 汽轮机 | 431 | 机组状态:停机惰走,6X轴振动幅值超过90μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-67d24668bd78fea6；OCR-4d9cccf36673c4d1；OCR-bbe40265b96d4aa5；OCR-c1459e99fe2e8d77；OCR-eb9ed7f8dbea4660 | 通过 | 大型汽轮发电机组典型故障案例分析.md OCR-67d24668bd78fea6、轴振动测量中的虚假信号_寇胜利.md OCR-4d9cccf36673c4d1、汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-bbe40265b96d4aa5、汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-c1459e99fe2e8d77、汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-eb9ed7f8dbea4660 |  | 1 | 2971.31 |  | **资料未覆盖。** 所提供的规程条文中，未包含针对“停机惰走过程中6X轴振动幅值超过90μm”这一特定工况下可能原因、处理措施的相关规定。 现有条文涉及的内容包括： - 启动过程中低压缸瓦振超标及结构共振的案例分析【依据：大型汽轮发电机组典型故障案例分析.md OCR-67d24668bd78fea6】 - 轴振动测量中虚假信号的识别与处理【依据：轴振动测量中的虚假信号_寇胜利.md OCR-4d9cccf36673c4d1】 - 振动故障诊断的一般方法及动静碰磨案例分析【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-bbe40265b96d4aa5】【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-c1459e99fe2e8d77】【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-eb9ed7f8dbea4660】 上述条文中虽有提及惰走过程振动增大的现象（如“惰走过程，各瓦振动值与升速时相比明显增大”【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-c1459e99fe2e8d77】），但并未针对“停机惰走时6X轴振超过90μm”给出专门的可能原因分析、处理措施或具体阈值规定。因此，依据现有资料无法回答该问题。 | 应依据既定报警和打闸值判断振动严重程度；振动达到报警范围时进行监视和原因分析，若超过打闸值则立即采取降低振动或停机措施。
FULL-061 | 汽轮机 | 432 | 机组状态:停机惰走,7X轴振动幅值超过90μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-909a9f4bded7b5f0；OCR-c1459e99fe2e8d77；OCR-bbe40265b96d4aa5；OCR-8b680054459c5239；OCR-c5533f57a6de8944 | 通过 |  |  | 1 | 1372.68 |  | **资料未覆盖。** 所提供条文虽涉及动静碰磨、发电机转子热弯曲、匝间短路等振动故障案例，但均未针对“停机惰走过程中7X轴振动幅值超过90μm”这一具体工况给出可能原因、处理措施或相应限值规定，无法据此作出有依据的判断。 | 应依据既定报警和打闸值判断振动严重程度；振动达到报警范围时进行监视和原因分析，若超过打闸值则立即采取降低振动或停机措施。
FULL-062 | 汽轮机 | 429 | 机组状态:停机惰走,7Y轴振动幅值超过90μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-cdff60c9bc9b66d1；OCR-c5533f57a6de8944；OCR-bbe40265b96d4aa5；OCR-195c895170121173；OCR-09932c21185dcd5b | 通过 | 汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-bbe40265b96d4aa5 第三节、发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-cdff60c9bc9b66d1 第1.2条、发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-09932c21185dcd5b 第5条、汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-c5533f57a6de8944 案例9-8、汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-bbe40265b96d4aa5 第6条、第7条 |  | 1 | 2278.78 |  | **资料未覆盖。** 所提供的规程条文主要涉及以下内容： - 发电设备振动故障诊断的基本方法、故障定性、原因分析与处理决策的一般性原则【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-bbe40265b96d4aa5 第三节】 - 600MW机组7号轴振随负荷爬升、随励磁电流变化等具体案例的分析与处理【依据：发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-cdff60c9bc9b66d1 第1.2条】【依据：发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-09932c21185dcd5b 第5条】 - 励磁机转子降速过临界转速振动远大于升速的碰磨案例【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-c5533f57a6de8944 案例9-8】 - 油膜振荡的级联图特征及趋势图分析方法【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-bbe40265b96d4aa5 第6条、第7条】 但上述条文均未针对“停机惰走过程中7Y轴振动幅值超过90μm”这一特定工况给出可能原因、处理措施或具体限值标准。因此，依据现有资料无法回答该问题。 | 应依据既定报警和打闸值判断振动严重程度；振动达到报警范围时进行监视和原因分析，若超过打闸值则立即采取降低振动或停机措施。
FULL-063 | 汽轮机 | 430 | 机组状态:停机惰走,8X轴振动幅值超过90μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-8b680054459c5239；OCR-bbe40265b96d4aa5；OCR-c1459e99fe2e8d77；OCR-047c723c041702fc；OCR-eb9ed7f8dbea4660 | 通过 |  |  | 1 | 1329.46 |  | 资料未覆盖。 **说明：** 所提供的规程条文中，涉及8X轴振动的内容均出现在机组带负荷运行（变无功/变励磁试验）或3000r/min定速工况下，未包含“停机惰走”状态下8X轴振动幅值超过90μm的相关条文。因此，无法基于现有资料给出该工况下的可能原因、处理措施及规程依据。 | 应依据既定报警和打闸值判断振动严重程度；振动达到报警范围时进行监视和原因分析，若超过打闸值则立即采取降低振动或停机措施。
FULL-064 | 锅炉 | 21399 | 磨煤机F3、F4一次风管有堵粉风险。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-5c74ee321eb8e81a；OCR-422e826422a50915；OCR-eaffcfa024b66c70；OCR-1b5faf1110a743d6；OCR-f3fc8b55a7d2f8df | 通过 | 1000MW机组集控运行规程.md OCR-eaffcfa024b66c70 第10.4.1.4条、一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条 l）项、一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条 q）项、1000MW机组集控运行规程.md OCR-eaffcfa024b66c70 第10.3.4.3条、1000MW机组集控运行规程.md OCR-eaffcfa024b66c70 第10.3.4.2条 |  | 2 | 5778.53 |  | 根据提供的规程条文，针对磨煤机F3、F4一次风管堵粉风险，可确认以下内容： **可能原因** 1. 一次风管内风速偏低。【依据：1000MW机组集控运行规程.md OCR-eaffcfa024b66c70 第10.4.1.4条】 2. 磨煤机停运时吹扫不彻底，一次风管内残存余粉。【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条 l）项】 3. 磨煤机异常停运后不具备吹扫条件，粉管水平段积粉。【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条 q）项】 **处理措施** 1. 一次风管内风速出现低报警时，停磨后进行检查、吹扫，防止堵管。【依据：1000MW机组集控运行规程.md OCR-eaffcfa024b66c70 第10.4.1.4条】 2. 磨煤机停运时保持最小风量≥102t/h，吹扫至磨进出口温度相接近或磨电流、粉管浓度较低时停磨，吹扫要彻底，将一次风管内残存余粉吹净，防止一次风管道内积粉自燃。【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条 l）项】 3. 磨煤机异常停运后不具备吹扫条件时，运行人员应每2h对磨煤机粉管水平段测温，发现异常升高及时采取相应措施。【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条 q）项】 4. 磨煤机停运检修时，必须将磨煤机彻底抽空。【依据：1000MW机组集控运行规程.md OCR-eaffcfa024b66c70 第10.3.4.3条】 5. 磨煤机吹扫10分钟后停止，可以避免下次启动时跑粉和机组负荷扰动大。【依据：1000MW机组集控运行规程.md OCR-eaffcfa024b66c70 第10.3.4.2条】 | 应提高磨煤机F3、F4一次风管风速，同时加强一、二次风速监视与调整，防止风速过高或过低，保证同层燃烧器风粉配合均匀并全部投入，避免缺粉管运行。
FULL-065 | 发电机 | 15477 | 汽端氢冷器出口冷风温度1高报警。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-10eca5daff95b15f；OCR-0ff268ff5f0ad2dc；OCR-b59b592bc91e494d；OCR-022adc8a3d155b5e；OCR-b52f405490fb0413 | 通过 | 1000MW机组集控运行规程.md OCR-10eca5daff95b15f、一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-b59b592bc91e494d |  | 1 | 2035.83 |  | 资料未覆盖。 **说明：** 所提供的规程条文中，涉及氢气系统温度异常的条款仅有： - 【依据：1000MW机组集控运行规程.md OCR-10eca5daff95b15f】25.8条（氢温升高或降低的现象、原因及处理） - 【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-b59b592bc91e494d】29.5条（氢温升高或降低的现象、原因及处理） 上述条文针对的是“氢温升高或降低”这一总体性异常，并未专门针对“汽端氢冷器出口冷风温度1高报警”这一具体测点报警给出原因、处理措施及依据。所提供的其他条文（如氢冷器故障、氢压降低、定子冷却水系统故障等）均不涉及该具体报警信号。 因此，严格基于现有规程条文，无法回答该问题，回复“资料未覆盖”。 | 应检查氢冷器进水温度和流量，查明氢温异常原因；检查氢温自动调节，调阀失灵时切至手动或使用旁路阀调节，并将闭式水压力和温度调整正常。密切监视定子铁芯温度，必要时降低机组负荷。
FULL-066 | 汽轮机 | 412 | 轴承进油温度40.0030288696289°C,偏高,请关注。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | multi | oil_temp、equipment、safety、cases | OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-a851e66f3b406f67；OCR-bbe40265b96d4aa5；OCR-f7faa4e09cbcdd35；OCR-c642db8fe4288637 | 通过 |  |  | 2 | 4978.45 |  | 资料未覆盖。 **说明：** 所提供的规程条文中，未包含关于“轴承进油温度40°C偏高”这一具体问题的可能原因、处理措施或相关温度限值标准。各文档涉及的内容分别为：莱州3号机组振动异常分析（振动频谱、轴心轨迹、质量不平衡、热弯曲等）、汽轮机辅机设备检修工艺规程（水泵、凝汽器、加热器等辅机检修）、振动故障诊断方法（频谱分析、趋势图、故障定性等）、油膜振荡案例分析（可倾瓦稳定性、标高调整等）、RCM汽轮机本体分析（转子裂纹故障监测参数与振动评价标准），均未对轴承进油温度偏高问题作出规定或分析。 | 先核对轴承温度LCD显示与就地回油温度，检查回油窥视窗油流和轴承内部声音；调节润滑油温、油压至正常，检查油质，必要时调整机组负荷或轴封汽压力。若处理无效且达到规程规定的金属温度或回油温度，应故障停机。
FULL-067 | 锅炉 | 21391 | 3B高加疏水温度异常。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-9443a1f8f8c737b5；OCR-9bf44719ed059372；OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-dfe45d2c7f324db1；OCR-9ce9240ac98aed69 | 通过 |  |  | 1 | 636.39 |  | 资料未覆盖。 | 检查高压加热器本体及加热器运行水位。
FULL-068 | 汽轮机 | 409 | 1#支持轴承回油温度较历史数据变化较大,请检查。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | multi | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-22ccf3ec0f8366ab；OCR-047c723c041702fc；OCR-858175f261f990de；OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-a7ce8fcbeeeae22f | 通过 |  |  | 1 | 981.56 |  | 资料未覆盖。 | 应核对轴承温度显示与就地回油温度，检查回油窥视窗油流和轴承内部声音；将润滑油温、油压调整正常并检查油质，必要时调整机组负荷或轴封汽压力。若处理无效且达到规程规定的金属温度或回油温度，应故障停机。
FULL-069 | 汽轮机 | 410 | 3#支持轴承回油温度较历史数据变化较大,请检查。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | multi | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-22ccf3ec0f8366ab；OCR-047c723c041702fc；OCR-858175f261f990de；OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-a7ce8fcbeeeae22f | 通过 |  |  | 1 | 911.28 |  | 资料未覆盖。 | 应核对轴承温度显示与就地回油温度，检查回油窥视窗油流和轴承内部声音；将润滑油温、油压调整正常并检查油质，必要时调整机组负荷或轴封汽压力。若处理无效且达到规程规定的金属温度或回油温度，应故障停机。
FULL-070 | 汽轮机 | 411 | 4#支持轴承回油温度较历史数据变化较大,请检查。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | multi | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-22ccf3ec0f8366ab；OCR-047c723c041702fc；OCR-858175f261f990de；OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-a7ce8fcbeeeae22f | 通过 |  |  | 1 | 1521.33 |  | 资料未覆盖。 **说明：** 所提供的参考条文中，未包含任何关于“4#支持轴承回油温度较历史数据变化较大”的原因分析、处理措施或相关规程条文。现有资料主要涉及汽轮发电机组振动故障诊断（汽流激振、动静碰磨、轴系失稳等）以及RCM维修策略，均未覆盖支持轴承回油温度异常这一具体问题。 因此，依据“严格基于提供的规程条文回答”的要求，直接回复**资料未覆盖**。 | 应核对轴承温度显示与就地回油温度，检查回油窥视窗油流和轴承内部声音；将润滑油温、油压调整正常并检查油质，必要时调整机组负荷或轴封汽压力。若处理无效且达到规程规定的金属温度或回油温度，应故障停机。
FULL-071 | 锅炉 | 21379 | 3A高加入口蒸汽温度异常。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-c07de533b35eba18；OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-a7dc48935399291c；OCR-ac550f6f69e00282；OCR-a91b59a0a1044994 | 通过 |  |  | 1 | 983.57 |  | 资料未覆盖。 | 检查汽轮机参数及抽汽管路。
FULL-072 | 锅炉 | 21377 | 锅炉冷态启动。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-a851e66f3b406f67；OCR-ac550f6f69e00282；OCR-bbe40265b96d4aa5；OCR-f2b62a0ee780de44 | 通过 | 莱州3号机组#3、#8、#9瓦振动异常分析.md OCR-96e3d98b070b9a7f、华电莱州发电有限公司一期1050MW机组汽轮机辅机设备检修工艺规程（2024.08.01）.md OCR-a851e66f3b406f67、1000MW机组集控运行规程.md OCR-ac550f6f69e00282、汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-bbe40265b96d4aa5、汽轮发电机组振动及故障----施维新---1999.md OCR-f2b62a0ee780de44 |  | 1 | 2481.3 |  | 资料未覆盖。 **说明：** 所提供的参考条文中，涉及振动异常分析的内容（【依据：莱州3号机组#3、#8、#9瓦振动异常分析.md OCR-96e3d98b070b9a7f】）针对的是3号机组3、8、9瓦振动异常，其结论涉及质量不平衡、瓦负载偏低、发电机转子热弯曲等，并非针对锅炉冷态启动场景；【依据：华电莱州发电有限公司一期1050MW机组汽轮机辅机设备检修工艺规程（2024.08.01）.md OCR-a851e66f3b406f67】为汽轮机辅机设备检修工艺规程，未涉及锅炉冷态启动振动问题的原因分析与处理措施；【依据：1000MW机组集控运行规程.md OCR-ac550f6f69e00282】虽包含机组启动曲线及“机组振动大”章节，但所提供条文内容中未给出锅炉冷态启动振动异常的具体原因分析与处理措施条文；【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-bbe40265b96d4aa5】和【依据：汽轮发电机组振动及故障----施维新---1999.md OCR-f2b62a0ee780de44】为振动故障诊断专业书籍，其中案例涉及冷态启动中速暖机振动过大（如2.17.3节某厂125MW机组），但该案例为汽轮机转子热弯曲所致，并非锅炉冷态启动场景，且所提供条文未覆盖锅炉冷态启动振动异常的原因分析与处理措施。 综上，所提供规程条文无法回答“锅炉冷态启动”场景下振动异常的可能原因、处理措施及规程依据，故回复“资料未覆盖”。 | 锅炉冷态启动时应控制升负荷速率，严密监视受热面膨胀并做好记录；发现膨胀异常时，应调整燃烧、停止升压，查明并消除原因后再继续升压。
FULL-073 | 锅炉 | 21361 | 3A高加出口水温异常。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-9443a1f8f8c737b5；OCR-a91b59a0a1044994；OCR-125aa9b676aa77fc；OCR-ac550f6f69e00282 | 通过 | 基于RCM理论的电站重要设备失效模式分析.md OCR-125aa9b676aa77fc |  | 1 | 2019.11 |  | 资料未覆盖。 **说明：** 所提供的参考条文中，涉及“高加出口水温异常”的内容仅出现在【依据：基于RCM理论的电站重要设备失效模式分析.md OCR-125aa9b676aa77fc】中，该条文描述了“加热器满水故障特性分析”，其中提到“加热器出口水温异常降低”作为故障征兆之一，并列举了疏水系统异常、设备缺陷、运行控制不当等故障原因。但该条文属于RCM失效模式分析资料，并非电力变压器故障诊断规程，且未针对“3A高加出口水温异常”给出具体的处理措施。其余条文涉及汽轮机振动、阀门内漏、定冷水滤芯、机组运行规程目录等内容，与高加出口水温异常无直接关联。 因此，基于所提供的规程条文，无法回答该问题，回复“资料未覆盖”。 | 检查高压加热器本体及抽汽参数，并核实高加运行水位。
FULL-074 | 锅炉 | 21355 | 1A高加入口蒸汽压力异常。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-707ace2707aad5e0；OCR-a7dc48935399291c；OCR-b6548a741cd9c9cb；OCR-55e7f11ebdf21e13 | 通过 |  |  | 1 | 755.62 |  | 资料未覆盖。 | 检查汽轮机参数及抽汽管路。
FULL-075 | 锅炉 | 21348 | 磨煤机F3、F4开始堵粉。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-bbe40265b96d4aa5；OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-5c74ee321eb8e81a；OCR-422e826422a50915；OCR-f3fc8b55a7d2f8df | 通过 | 一期1050MW机组锅炉设备检修工艺规程（2023.2.1）.md OCR-422e826422a50915 |  | 1 | 1633.79 |  | 资料未覆盖。 **说明：** 所提供的规程条文中，涉及磨煤机堵粉的内容仅出现在【依据：一期1050MW机组锅炉设备检修工艺规程（2023.2.1）.md OCR-422e826422a50915】的“常见故障处理”表中，其中列出的相关故障现象为“磨煤机运转不正常”，对应原因包括“碾磨件间有异物”“落煤管堵塞”“导向板磨损或间隙过大”“碾磨件损坏”，处理办法分别为“停机，消除异物，检查磨内部件是否脱落”“疏通落煤管”“更换或调整间隙”“更换”。但该表并未直接以“堵粉”作为故障现象列出，也未针对“F3、F4”具体燃烧器/磨煤机对应关系给出堵粉的原因与处理措施。因此，严格基于现有条文，无法回答磨煤机F3、F4堵粉的可能原因及处理措施。 | 请及时吹扫管路F3、F4一次风管。
FULL-076 | 锅炉 | 21346 | 磨煤机C1、C2一次风管有堵粉风险。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-5c74ee321eb8e81a；OCR-422e826422a50915；OCR-eaffcfa024b66c70；OCR-1b5faf1110a743d6；OCR-f3fc8b55a7d2f8df | 通过 | 1000MW机组集控运行规程.md OCR-eaffcfa024b66c70 第10.4.1.4条、一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条 m)款、一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条 q)款 |  | 2 | 4144.98 |  | 根据提供的规程条文，针对磨煤机C1、C2一次风管堵粉风险，可确认以下内容： **可能原因** 一次风管内的风速偏低是导致堵粉风险的原因之一。【依据：1000MW机组集控运行规程.md OCR-eaffcfa024b66c70 第10.4.1.4条】 **处理措施** 1. 一次风管内的风速出现低报警时，应停磨后进行检查、吹扫，防止堵管。【依据：1000MW机组集控运行规程.md OCR-eaffcfa024b66c70 第10.4.1.4条】 2. 磨煤机停运时保持最小风量≥102t/h，吹扫至磨进出口温度相接近或磨电流、粉管浓度较低时停磨，吹扫要彻底，将一次风管内残存余粉吹净，防止一次风管道内积粉自燃。【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条 m)款】 3. 磨煤机异常停运后，不具备吹扫条件时，运行人员应每2h对磨煤机粉管水平段测温，发现异常升高及时采取相应措施。【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条 q)款】 **关于C1、C2燃烧器对应一次风管的具体堵粉原因及针对性处理措施，资料未覆盖。** | 应提高磨煤机C1、C2一次风管风速，同时加强一、二次风速监视与调整，防止风速过高或过低，保证同层燃烧器风粉配合均匀并全部投入，避免缺粉管运行。
FULL-077 | 锅炉 | 21337 | A侧再热器出口烟气调节挡板4卡涩。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-ac550f6f69e00282；OCR-8cf53b938759d3a5；OCR-23e4f9be07020d37；OCR-a7dc48935399291c；OCR-5b1c92c9d949746b | 通过 |  |  | 1 | 1302.95 |  | 资料未覆盖。 | 应先检查故障烟气调节挡板；确认风烟系统挡板故障后，立即降低锅炉负荷并联系检修处理；处理无效或严重威胁设备安全时，立即停止相关风机运行。
FULL-078 | 锅炉 | 21338 | B侧再热器烟气挡板2卡涩。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-bde3ca5a0ffff60f；OCR-8cf53b938759d3a5；OCR-23e4f9be07020d37；OCR-ac550f6f69e00282；OCR-e069410dc3486163 | 通过 | 一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-bde3ca5a0ffff60f、基于RCM理论的电站重要设备失效模式分析.md OCR-e069410dc3486163 |  | 1 | 2075.72 |  | **资料未覆盖。** 所提供的全部规程条文中，未包含针对“再热器烟气挡板卡涩”这一具体故障的现象、原因及处理措施的专门条款。虽然部分条文涉及烟气挡板相关内容（如【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-bde3ca5a0ffff60f】第49.3.6条w款要求“严格执行再热器烟气挡板定期活动试验，防止再热器烟气挡板上方积灰造成烟气挡板卡死”，以及【依据：基于RCM理论的电站重要设备失效模式分析.md OCR-e069410dc3486163】中提及“烟气挡板调节失灵，再热汽温调节主要依靠烟气挡板，当挡板卡涩或执行机构故障时，再热器区域烟温无法控制”），但上述条文均未给出针对挡板卡涩的具体原因分析、处理步骤或操作措施，无法据此回答该问题。 | 应先检查故障烟气调节挡板；确认风烟系统挡板故障后，立即降低锅炉负荷并联系检修处理；处理无效或严重威胁设备安全时，立即停止相关风机运行。
FULL-079 | 锅炉 | 21339 | B侧再热器烟气挡板3卡涩。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-bde3ca5a0ffff60f；OCR-8cf53b938759d3a5；OCR-23e4f9be07020d37；OCR-ac550f6f69e00282；OCR-e069410dc3486163 | 通过 | 1000MW机组集控运行规程.md OCR-23e4f9be07020d37 第17.2.1条、1000MW机组集控运行规程.md OCR-23e4f9be07020d37 第17.3.1条、1000MW机组集控运行规程.md OCR-23e4f9be07020d37 第17.3.6条、一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-bde3ca5a0ffff60f 第49.4条 w)项、基于RCM理论的电站重要设备失效模式分析.md OCR-e069410dc3486163 第4.2.1.1条 四、1 |  | 1 | 2746.41 |  | **资料未覆盖** 所提供的规程条文中，未包含针对“再热器烟气挡板卡涩”这一具体故障的原因分析与处理措施。相关条文仅涉及以下内容，均无法直接回答该问题： - 再热汽温异常的原因中提及“再热调温挡板的控制系统或再热减温水的控制系统故障”【依据：1000MW机组集控运行规程.md OCR-23e4f9be07020d37 第17.2.1条】，但未展开挡板卡涩的原因与处理。 - 再热汽温异常的处理中要求“再热调温挡板或再热减温水的控制系统故障时，应即手动调整再热调温挡板或手动增减再热减温水”【依据：1000MW机组集控运行规程.md OCR-23e4f9be07020d37 第17.3.1条】，以及“再热调温挡板或再热减温水门故障时，也应设法手动调整或就地近控手动操作”【依据：1000MW机组集控运行规程.md OCR-23e4f9be07020d37 第17.3.6条】，但这是针对再热汽温异常的处理，并非针对挡板卡涩本身。 - 防止锅炉尾部再次燃烧措施中要求“严格执行再热器烟气挡板定期活动试验，防止再热器烟气挡板上方积灰造成烟气挡板卡死”【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-bde3ca5a0ffff60f 第49.4条 w)项】，属于预防性措施，未给出卡涩后的处理措施。 - 基于RCM理论的失效模式分析中提及“烟气挡板调节失灵，再热汽温调节主要依靠烟气挡板，当挡板卡涩或执行机构故障时，再热器区域烟温无法控制”【依据：基于RCM理论的电站重要设备失效模式分析.md OCR-e069410dc3486163 第4.2.1.1条 四、1】，但该资料为失效模式分析，非运行规程，且未给出具体处理措施。 综上，所提供规程条文无法回答B侧再热器烟气挡板卡涩的可能原因与处理措施。 | 应先检查故障烟气调节挡板；确认风烟系统挡板故障后，立即降低锅炉负荷并联系检修处理；处理无效或严重威胁设备安全时，立即停止相关风机运行。
FULL-080 | 锅炉 | 21340 | B侧再热器出口烟气调节挡板1卡涩。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-ac550f6f69e00282；OCR-8cf53b938759d3a5；OCR-23e4f9be07020d37；OCR-a7dc48935399291c；OCR-5b1c92c9d949746b | 通过 | 1000MW机组集控运行规程.md OCR-23e4f9be07020d37 第17.2.7条、1000MW机组集控运行规程.md OCR-23e4f9be07020d37 第17.3.6条、一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-8cf53b938759d3a5 第12.2.5条 |  | 1 | 2136.89 |  | **资料未覆盖。** 所提供的规程条文中，未包含“再热器出口烟气调节挡板卡涩”这一具体故障的原因分析与处理措施。相关条文中： - 【依据：1000MW机组集控运行规程.md OCR-23e4f9be07020d37 第17.2.7条】仅提及“再热调温挡板或再热减温水门故障”作为再热蒸汽温度异常的原因之一，未涉及挡板卡涩； - 【依据：1000MW机组集控运行规程.md OCR-23e4f9be07020d37 第17.3.6条】仅规定“再热调温挡板或再热减温水门故障时，也应设法手动调整或就地近控手动操作”，未针对卡涩给出原因与处理； - 【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-8cf53b938759d3a5 第12.2.5条】提及“并列运行的一台风机动叶卡涩”，属风机喘振范畴，与再热器烟气调节挡板无关。 因此，关于B侧再热器出口烟气调节挡板1卡涩的可能原因、处理措施，资料未覆盖。 | 应先检查故障烟气调节挡板；确认风烟系统挡板故障后，立即降低锅炉负荷并联系检修处理；处理无效或严重威胁设备安全时，立即停止相关风机运行。
FULL-081 | 锅炉 | 21342 | B侧省煤器出口烟气调节挡板1卡涩。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | safety_check | safety、dp | 7.1.12；7.2.1；7.2.2；7.1.2；7.1.6 | 通过 |  |  | 1 | 2183.78 |  | 资料未覆盖。 | 应先检查故障烟气调节挡板；确认风烟系统挡板故障后，立即降低锅炉负荷并联系检修处理；处理无效或严重威胁设备安全时，立即停止相关风机运行。
FULL-082 | 锅炉 | 21343 | B侧省煤器出口烟气调节挡板2卡涩。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | safety_check | safety、dp | 7.1.12；7.2.1；7.2.2；7.1.6；7.5.1 | 通过 |  |  | 1 | 2229.62 |  | 资料未覆盖。 | 应先检查故障烟气调节挡板；确认风烟系统挡板故障后，立即降低锅炉负荷并联系检修处理；处理无效或严重威胁设备安全时，立即停止相关风机运行。
FULL-083 | 锅炉 | 21335 | 低再【43-1、44-1、45-1、46-1、48-1、49-1、103-1、104-1、105-1、106-1】氧化皮最厚,请注意停机后检查。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | safety_check | safety、dp | 7.1.12；4.2.10；7.1.7；7.2.2；4.2.12 | 通过 |  |  | 1 | 2400.78 |  | 资料未覆盖。 | 停机后应检查低温再热器氧化皮分布；确认存在氧化皮、异物或沉积物后，定期进行化学清洗并清除。
FULL-084 | 锅炉 | 21333 | 磨煤机C5、C6一次风管有堵粉风险。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-5c74ee321eb8e81a；OCR-422e826422a50915；OCR-eaffcfa024b66c70；OCR-1b5faf1110a743d6；OCR-f3fc8b55a7d2f8df | 通过 | 1000MW机组集控运行规程.md OCR-eaffcfa024b66c70 第10.4.1.4条、1000MW机组集控运行规程.md OCR-eaffcfa024b66c70 第10.4.1.5条、一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条l款、一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条q款、一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条b款 |  | 2 | 6808.89 |  | 根据提供的规程条文，针对磨煤机C5、C6一次风管堵粉风险，可说明如下： **一、可能原因** 1. 一次风管内风速偏低。规程规定“一次风管内的风速正常，如出现低报警，停磨后进行检查、吹扫，防止堵管”【依据：1000MW机组集控运行规程.md OCR-eaffcfa024b66c70 第10.4.1.4条】。 2. 一次风管温度异常。规程规定“一次风管温度控制正常，如与分离器出口温度相差较大，立即查找原因，防止一次风管着火”【依据：1000MW机组集控运行规程.md OCR-eaffcfa024b66c70 第10.4.1.5条】。 3. 磨煤机停运时吹扫不彻底，一次风管内残存余粉。规程规定“磨煤机停运时保持最小风量≥102t/h，吹扫至磨进出口温度相接近或磨电流、粉管浓度较低时停磨，吹扫要彻底，将一次风管内残存余粉吹净，防止一次风管道内积粉自燃”【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条l款】。 4. 磨煤机异常停运后不具备吹扫条件时，未对粉管水平段测温监控。规程规定“磨煤机异常停运后，不具备吹扫条件时，运行人员应每2h对磨煤机粉管水平段测温，发现异常升高及时采取相应措施”【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条q款】。 5. 磨煤机出口温度控制不当。规程规定“磨煤机出口温度和原煤斗温度应严格控制在规定范围内”【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条b款】。 **二、处理措施** 1. 发现一次风管风速低报警时，停磨后进行检查、吹扫【依据：1000MW机组集控运行规程.md OCR-eaffcfa024b66c70 第10.4.1.4条】。 2. 一次风管温度与分离器出口温度相差较大时，立即查找原因【依据：1000MW机组集控运行规程.md OCR-eaffcfa024b66c70 第10.4.1.5条】。 3. 磨煤机停运时，保持最小风量≥102t/h，吹扫至磨进出口温度相接近或磨电流、粉管浓度较低时停磨，吹扫要彻底，将一次风管内残存余粉吹净【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条l款】。 4. 磨煤机异常停运后不具备吹扫条件时，每2h对磨煤机粉管水平段测温，发现异常升高及时采取相应措施【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条q款】。 5. 严格控制磨煤机出口温度在规定范围内【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条b款】。 6. 磨煤机吹扫10分钟后停止，可以避免下次启动时 | 应提高磨煤机C5、C6一次风管风速，同时加强一、二次风速监视与调整，防止风速过高或过低，保证同层燃烧器风粉配合均匀并全部投入，避免缺粉管运行。
FULL-085 | 锅炉 | 21332 | 磨煤机F有堵磨趋势。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-bbe40265b96d4aa5；OCR-a851e66f3b406f67；OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-f3fc8b55a7d2f8df；OCR-1b5faf1110a743d6 | 通过 |  |  | 2 | 4666.01 |  | 资料未覆盖。 **说明：** 所提供的可用条号列表中，仅包含以下文档标识： - 一期1050MW机组锅炉设备检修工艺规程（2023.2.1）.md OCR-f3fc8b55a7d2f8df - 一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 - 华电莱州发电有限公司一期1050MW机组汽轮机辅机设备检修工艺规程（2024.08.01）.md OCR-a851e66f3b406f67 - 汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-bbe40265b96d4aa5 - 莱州3号机组#3、#8、#9瓦振动异常分析.md OCR-96e3d98b070b9a7f 上述条号列表中未提供各文档内部的具体条款编号（如“第49.2条”“第4.1.7条”等），因此无法将“磨煤机堵磨”的可能原因、处理措施与具体规程条文进行对应标注。为避免编造不存在的条号，此处直接回复“资料未覆盖”。 | 请减少磨煤机F入炉煤量和增加磨煤机F入磨风量。
FULL-086 | 锅炉 | 21330 | 磨煤机D有堵磨趋势。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-bbe40265b96d4aa5；OCR-a851e66f3b406f67；OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-f3fc8b55a7d2f8df；OCR-1b5faf1110a743d6 | 通过 | 一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条 i)、一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条 j)、一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条 l)、一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条 b)、一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条 q)、一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条 m)、一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条 a) |  | 2 | 6675.49 |  | 根据提供的规程条文，针对“磨煤机D有堵磨趋势”的问题，回答如下： **可能原因** 1. 给煤机落煤管堵煤或原煤斗蓬煤，导致磨煤机内煤量异常积聚。【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条 i)】 2. 磨煤机运行中出现断煤或满煤问题，未能及时正确处理，导致煤在磨煤机及系统内不正常存留。【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条 j)】 3. 磨煤机停运时吹扫不彻底，一次风管内残存余粉未吹净，可能造成积粉。【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条 l)】 4. 磨煤机出口温度控制不当，可能影响煤粉流动性和干燥效果。【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条 b)】 **处理措施** 1. 根据风煤比曲线及时下调磨煤机总风量；故障情况下紧急停磨，严密监视磨出口温度，如果偏高，投入磨煤机充惰蒸汽。【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条 j)】 2. 加强运行监控，及时采取措施，避免制粉系统运行中出现断煤、满煤问题；一旦出现断煤、满煤问题，必须及时正确处理，防止出现严重超温和煤在磨煤机及系统内不正常存留。【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条 j)】 3. 磨煤机停运时保持最小风量≥102t/h，吹扫至磨进出口温度相接近或磨电流、粉管浓度较低时停磨，吹扫要彻底，将一次风管内残存余粉吹净，防止一次风管道内积粉自燃。【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条 l)】 4. 磨煤机异常停运后，不具备吹扫条件时，运行人员应每2h对磨煤机粉管水平段测温，发现异常升高及时采取相应措施。【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条 q)】 5. 给煤机闸板开关灵活，正常运行时应全开，备用时全关；给煤机断煤信号动作要正常。【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条 m)】 6. 加强制粉系统巡回检查，及时联系维护人员消除漏粉点并清理漏出的煤粉。【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条 a)】 **关于堵磨趋势的专项检查** 规程中未直接给出“堵磨趋势”的专项判断标准和处理流程，上述内容为与堵磨相关的运行反事故措施。若需进一步确认堵磨原因，可参考磨煤机检修规程中关于内部检查的要求，如检查导向装置间隙、刮板 | 请减少磨煤机D入炉煤量和增加磨煤机D入磨风量。
FULL-087 | 锅炉 | 21331 | 磨煤机E有堵磨趋势。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-bbe40265b96d4aa5；OCR-a851e66f3b406f67；OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-f3fc8b55a7d2f8df；OCR-1b5faf1110a743d6 | 通过 |  |  | 1 | 1092.7 |  | 资料未覆盖。 | 请减少磨煤机E入炉煤量和增加磨煤机E入磨风量。
FULL-088 | 锅炉 | 21329 | 低再【43-1、44-1、45-1、46-1、48-1、49-1、91-1、103-1、104-1、105-1、106-1】氧化皮最厚,请注意停机后检查。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | dga_analysis | dga | 10.2.3.1；10.2.3；10.2.3.3；10.2.1-表7；9.3.1-表3 | 通过 |  |  | 1 | 2141.73 |  | 资料未覆盖。 说明：所提供的规程条文（DL/T 722-2014 第10.2.3.1条、第10.2.3条、第10.2.3.3条、第10.2.1-表7、第9.3.1-表3）仅涉及油中溶解气体分析相关的故障判断（如CO2/CO比值、O2/N2比值、故障类型编码判断、CO注意值等），未涉及“低再氧化皮最厚”的可能原因、处理措施或停机检查要求。因此该问题资料未覆盖。 | 停机后应检查低温再热器氧化皮分布；确认存在氧化皮、异物或沉积物后，定期进行化学清洗并清除。
FULL-089 | 锅炉 | 21328 | 低再【43-1、44-1、45-1、46-1、48-1、49-1、91-1、103-1、104-1、105-1】氧化皮最厚,请注意停机后检查。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | safety_check | safety、dp | 7.1.12；4.2.10；7.1.7；7.2.2；4.2.12 | 通过 |  |  | 1 | 1935.39 |  | 资料未覆盖。 | 停机后应检查低温再热器氧化皮分布；确认存在氧化皮、异物或沉积物后，定期进行化学清洗并清除。
FULL-090 | 锅炉 | 21323 | 磨煤机C有堵磨趋势。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-bbe40265b96d4aa5；OCR-a851e66f3b406f67；OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-f3fc8b55a7d2f8df；OCR-1b5faf1110a743d6 | 通过 |  |  | 2 | 3452.99 |  | 资料未覆盖。 **说明：** 所提供的规程条文中，仅《一期1050MW机组集控运行规程》涉及制粉系统运行反事故措施，其中提到“给煤机落煤管堵煤、原煤斗蓬煤”“断煤、满煤”等异常工况的处理原则，但未针对“磨煤机堵磨趋势”的可能原因、处理措施作出具体规定；其余规程（锅炉检修工艺规程、汽轮机辅机检修工艺规程、振动故障诊断及案例、振动异常分析）均不涉及磨煤机堵磨的诊断与处置。因此，无法基于现有条文回答该问题。 | 请减少磨煤机C入炉煤量和增加磨煤机C入磨风量。
FULL-091 | 锅炉 | 21319 | 磨煤机B有堵磨趋势。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-bbe40265b96d4aa5；OCR-a851e66f3b406f67；OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-f3fc8b55a7d2f8df；OCR-1b5faf1110a743d6 | 通过 |  |  | 2 | 4968.25 |  | 资料未覆盖。 **说明：** 所提供的可用条号列表中，仅包含以下文档标识： - 一期1050MW机组锅炉设备检修工艺规程（2023.2.1）.md OCR-f3fc8b55a7d2f8df - 一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 - 华电莱州发电有限公司一期1050MW机组汽轮机辅机设备检修工艺规程（2024.08.01）.md OCR-a851e66f3b406f67 - 汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-bbe40265b96d4aa5 - 莱州3号机组#3、#8、#9瓦振动异常分析.md OCR-96e3d98b070b9a7f 上述文档标识仅为文件名/OCR标识，未提供可引用的具体条号（如“第X条”），且现有条文内容中未包含针对“磨煤机B堵磨趋势”的可能原因、处理措施的直接规定。因此，依据“严格基于提供的规程条文回答”及“条文无法回答问题时直接回复‘资料未覆盖’”的要求，无法给出结论。 | 请减少磨煤机B入炉煤量和增加磨煤机B入磨风量。
FULL-092 | 锅炉 | 21318 | 磨煤机A有堵磨趋势。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-bbe40265b96d4aa5；OCR-a851e66f3b406f67；OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-f3fc8b55a7d2f8df；OCR-1b5faf1110a743d6 | 通过 | 一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条 |  | 2 | 5771.02 |  | 根据提供的规程条文，针对“磨煤机A有堵磨趋势”的问题，回答如下： **可能原因：** 1. 给煤机落煤管堵煤或原煤斗蓬煤，导致磨煤机内煤量异常积聚。【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条】 2. 磨煤机运行中出现断煤或满煤问题，未能及时正确处理，导致煤在磨煤机及系统内不正常存留。【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条】 3. 磨煤机停运时吹扫不彻底，一次风管内残存余粉，可能造成积粉自燃或堵塞。【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条】 **处理措施：** 1. 根据风煤比曲线及时下调磨煤机总风量；故障情况下紧急停磨，严密监视磨出口温度，如果偏高，投入磨煤机充惰蒸汽。【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条】 2. 加强运行监控，及时采取措施，避免制粉系统运行中出现断煤、满煤问题；一旦出现断煤、满煤问题，必须及时正确处理，防止出现严重超温和煤在磨煤机及系统内不正常存留。【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条】 3. 磨煤机停运时保持最小风量≥102t/h，吹扫至磨进出口温度相接近或磨电流、粉管浓度较低时停磨，吹扫要彻底，将一次风管内残存余粉吹净，防止一次风管道内积粉自燃。【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条】 4. 磨煤机异常停运后，不具备吹扫条件时，运行人员应每2h对磨煤机粉管水平段测温，发现异常升高及时采取相应措施。【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条】 5. 给煤机闸板开关灵活，正常运行时应全开，备用时全关；给煤机断煤信号动作要正常。【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条】 **补充说明：** - 制粉系统备用时，磨热风隔绝门、热风调门要关闭严密；加强制粉系统的定期切换，机组正常运行中，备用磨停用一般不允许超过三天。【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条】 - 如发生磨内爆炸时，应紧急停磨，严密关闭冷、热风隔绝门，投入充惰；当发现备用磨煤机内着火时，要立即关闭其所有的出入口风门挡板以隔绝空气，并用蒸汽消防进行灭火。【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条】 | 请减少入炉煤量和增加入磨风量。
FULL-093 | 汽轮机 | 392 | 机组状态:并网运行时升负荷,4Y轴振动基频在0 days 04:00:00内矢量变化量超过20μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-66cbede2b6045b01；OCR-45f363b687a3fb99；OCR-dd45b797f60123d3；OCR-580019fee07020f1；OCR-0defb5fc2bec6178 | 通过 | 通过振动监测诊断发电机转子裂纹_寇胜利.md OCR-66cbede2b6045b01、汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-45f363b687a3fb99、汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-dd45b797f60123d3、汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-580019fee07020f1 |  | 1 | 2474.61 |  | **资料未覆盖** 所提供的规程条文中，未包含针对“并网运行时升负荷，4Y轴振动基频在0 days 04:00:00内矢量变化量超过20μm”这一具体报警/异常的诊断标准、可能原因、处理措施或相应阈值规定。 现有条文涉及的内容包括： - 发电机转子裂纹的振动特征（振动随负荷增大、振动失去再现性等）【依据：通过振动监测诊断发电机转子裂纹_寇胜利.md OCR-66cbede2b6045b01】 - 低压缸动静碰磨导致振动随负荷变化【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-45f363b687a3fb99】 - 油膜涡动/油膜振荡的低频振动特征【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-dd45b797f60123d3】 - 轴承失稳处理案例【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-580019fee07020f1】 但上述条文均未对“4Y轴振动基频矢量变化量在4小时内超过20μm”给出明确的诊断判据、原因分类或处置要求，因此无法严格基于所给规程条文回答该问题。 | 应立即采取措施查明振动变化原因，重点排查转子热变形、动静碰磨、联轴器传递扭矩不均匀、支撑系统动刚度不足、支撑轴承刚度变化、轴系不平衡、转子部件脱落和转子弯曲；即使振动尚未超过规定限值，也应对较大的变化率采取行动。
FULL-094 | 汽轮机 | 391 | 机组状态:并网运行,8X轴振动基频在0 days 01:00:00内矢量变化量超过20μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-66cbede2b6045b01；OCR-8b680054459c5239；OCR-eb9ed7f8dbea4660；OCR-c1459e99fe2e8d77；OCR-2fb6a90e483f90e9 | 通过 | 通过振动监测诊断发电机转子裂纹_寇胜利.md OCR-66cbede2b6045b01、大型汽轮发电机组典型故障案例分析.md OCR-8b680054459c5239、汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-c1459e99fe2e8d77、汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-2fb6a90e483f90e9 |  | 1 | 2710.29 |  | **资料未覆盖。** 所提供的规程条文中，未包含针对“并网运行状态下8X轴振动基频在1小时内矢量变化量超过20μm”这一具体报警/异常工况的可能原因、处理措施及对应判据的明确规定。 现有条文涉及的相关内容如下，但均不直接对应本问题所描述的工况： - 关于振动随负荷突变的现象，有案例记载“当负荷由10MW升至20MW时（整个过程约2min），5号轴承的基频振动由47um增加到72um。振动随负荷的变化没有时间的滞后”【依据：通过振动监测诊断发电机转子裂纹_寇胜利.md OCR-66cbede2b6045b01】。 - 关于振动随励磁电流变化的热变形特征，有案例记载“振动变化滞后于励磁电流的变化，为典型发电机转子热变形故障”【依据：大型汽轮发电机组典型故障案例分析.md OCR-8b680054459c5239】。 - 关于动静碰磨导致的振动爬升，有案例记载“根据机组振动增大的频率成分、一倍频相位、临界转速振动等情况分析，可以判定发生了动静碰磨”【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-c1459e99fe2e8d77】。 - 关于匝间短路导致振动随励磁电流变化，有案例记载“7号轴振随励磁电流增加是由于匝间短路引起的电磁力不平衡和局部热变形，表现为一倍频成分的变化”【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-2fb6a90e483f90e9】。 以上条文均未给出针对“8X轴振动基频1小时内矢量变化量超过20μm”这一具体阈值和工况的诊断结论或处置规定。 | 应立即采取措施查明振动变化原因，重点排查转子热变形、动静碰磨、联轴器传递扭矩不均匀、支撑系统动刚度不足、支撑轴承刚度变化、轴系不平衡、转子部件脱落和转子弯曲；即使振动尚未超过规定限值，也应对较大的变化率采取行动。
FULL-095 | 锅炉 | 21286 | 磨煤机D5、D6一次风管有堵粉风险。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-5c74ee321eb8e81a；OCR-422e826422a50915；OCR-eaffcfa024b66c70；OCR-1b5faf1110a743d6；OCR-f3fc8b55a7d2f8df | 通过 | 1000MW机组集控运行规程.md OCR-eaffcfa024b66c70 第10.4.1.4条、一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条 l)项、一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条 q)项、一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条 a)项、一期1050MW机组锅炉设备检修工艺规程（2023.2.1）.md OCR-5c74ee321eb8e81a 第四章第1.1条 |  | 2 | 6519.33 |  | **可能原因** 一次风管内风速偏低或一次风量不足，导致煤粉在管内沉积堵塞。规程规定：一次风管内的风速正常，如出现低报警，停磨后进行检查、吹扫，防止堵管【依据：1000MW机组集控运行规程.md OCR-eaffcfa024b66c70 第10.4.1.4条】。 **处理措施** 1. 发现一次风管内风速低报警后，应停磨，对一次风管进行检查、吹扫，防止堵管【依据：1000MW机组集控运行规程.md OCR-eaffcfa024b66c70 第10.4.1.4条】。 2. 磨煤机停运时保持最小风量≥102t/h，吹扫至磨进出口温度相接近或磨电流、粉管浓度较低时停磨，吹扫要彻底，将一次风管内残存余粉吹净，防止一次风管道内积粉自燃【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条 l)项】。 3. 磨煤机异常停运后，不具备吹扫条件时，运行人员应每2h对磨煤机粉管水平段测温，发现异常升高及时采取相应措施【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条 q)项】。 4. 加强制粉系统巡回检查，及时联系维护人员消除漏粉点并清理漏出的煤粉【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条 a)项】。 **关于D5、D6燃烧器对应磨煤机** 根据燃烧器布置，D5、D6属于磨D对应的燃烧器层【依据：一期1050MW机组锅炉设备检修工艺规程（2023.2.1）.md OCR-5c74ee321eb8e81a 第四章第1.1条】。 | 应提高磨煤机D5、D6一次风管风速，同时加强一、二次风速监视与调整，防止风速过高或过低，保证同层燃烧器风粉配合均匀并全部投入，避免缺粉管运行。
FULL-096 | 锅炉 | 21285 | 磨煤机D5、D6开始堵粉。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-5c74ee321eb8e81a；OCR-bbe40265b96d4aa5；OCR-422e826422a50915；OCR-f3fc8b55a7d2f8df；OCR-a851e66f3b406f67 | 通过 |  |  | 1 | 2164.6 |  | **资料未覆盖。** 所提供的规程条文中，未包含针对“磨煤机D5、D6堵粉”这一具体故障现象的原因分析、处理措施及相关依据。虽然部分条文涉及磨煤机常见故障处理（如磨煤机运转不正常、一次风和密封风压差减小、石子煤排量过多等），但均未直接提及“堵粉”故障及其对应的D5、D6磨煤机特定情形。因此，无法基于现有规程条文回答该问题。 | 请及时吹扫管路D5、D6一次风管。
FULL-097 | 汽轮机 | 389 | 机组状态:并网运行,1X轴振动基频在0 days 04:00:00内矢量变化量超过20μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-66cbede2b6045b01；OCR-b0b71b66998b6e8e；OCR-eeddace5d8545510；OCR-4d9cccf36673c4d1；OCR-fc6fc1fcd36d47f8 | 通过 |  |  | 1 | 2185.86 |  | 资料未覆盖。 **说明**：所提供的规程条文中，未包含针对“并网运行状态下1X轴振动基频在4小时内矢量变化量超过20μm”这一具体判据的原因分析、处理措施或对应阈值规定。现有条文涉及的内容包括：转子裂纹的振动特征（振动随负荷增大、振动失去再现性、需经常平衡等）、虚假信号的识别与处理、启动过程振动测量方法等，但均未对“4小时内矢量变化量超过20μm”这一特定工况判据作出规定或解释。 因此，依据现有资料无法回答该问题。 | 应立即采取措施查明振动变化原因，重点排查转子热变形、动静碰磨、联轴器传递扭矩不均匀、支撑系统动刚度不足、支撑轴承刚度变化、轴系不平衡、转子部件脱落和转子弯曲；即使振动尚未超过规定限值，也应对较大的变化率采取行动。
FULL-098 | 汽轮机 | 388 | 机组状态:并网运行时升负荷,2Y轴振动基频在0 days 04:00:00内矢量变化量超过20μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-66cbede2b6045b01；OCR-10ab457a9058d630；OCR-bbe40265b96d4aa5；OCR-2bb54050b505aa65；OCR-0defb5fc2bec6178 | 通过 |  |  | 1 | 1304.33 |  | 资料未覆盖。 所提供条文涉及发电机转子裂纹、高中压转子碰摩与热弯曲、油膜振荡、动静碰磨等故障案例及振动诊断方法，但均未针对“并网运行时升负荷，2Y轴振动基频在0 days 04:00:00内矢量变化量超过20μm”这一具体判据给出可能原因、处理措施或相应规程条文。 | 应立即采取措施查明振动变化原因，重点排查转子热变形、动静碰磨、联轴器传递扭矩不均匀、支撑系统动刚度不足、支撑轴承刚度变化、轴系不平衡、转子部件脱落和转子弯曲；即使振动尚未超过规定限值，也应对较大的变化率采取行动。
FULL-099 | 锅炉 | 21284 | 磨煤机D5、D6已堵粉。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-a851e66f3b406f67；OCR-58c3f947cc945723；OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-5c74ee321eb8e81a；OCR-f3fc8b55a7d2f8df | 通过 |  |  | 1 | 1752.3 |  | 资料未覆盖。 **说明：** 所提供的规程条文中，涉及磨煤机的内容仅包括磨辊注油、碾磨件检查、机壳导向装置、磨辊密封风管、旋转分离器、石子煤排放、刮板装置、稀油润滑站、液压油系统、防爆门检修等，未包含磨煤机堵粉（堵磨）的原因分析、处理措施或相关处置要求。缺陷分析单及振动分析报告亦与磨煤机堵粉无关。因此，依据现有资料无法回答该问题。 | 请停D磨检修并吹扫D5、D6管路。
FULL-100 | 锅炉 | 21279 | 磨煤机B3、B4一次风管有堵粉风险。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-5c74ee321eb8e81a；OCR-422e826422a50915；OCR-1b5faf1110a743d6；OCR-eaffcfa024b66c70；OCR-f3fc8b55a7d2f8df | 通过 | 1000MW机组集控运行规程.md OCR-eaffcfa024b66c70 第10.4.1.4条、一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条、一期1050MW机组锅炉设备检修工艺规程（2023.2.1）.md OCR-5c74ee321eb8e81a 第四章第1.1条 |  | 2 | 3725.34 |  | 根据提供的规程条文，针对磨煤机B3、B4一次风管堵粉风险，可说明如下： **可能原因** 一次风管内的风速偏低，可能导致煤粉在管内沉积、堵塞。【依据：1000MW机组集控运行规程.md OCR-eaffcfa024b66c70 第10.4.1.4条】 **处理措施** 1. 若一次风管内风速出现低报警，应停磨后对一次风管进行检查、吹扫，防止堵管。【依据：1000MW机组集控运行规程.md OCR-eaffcfa024b66c70 第10.4.1.4条】 2. 磨煤机停运时保持最小风量≥102t/h，吹扫至磨进出口温度相接近或磨电流、粉管浓度较低时停磨，吹扫要彻底，将一次风管内残存余粉吹净，防止一次风管道内积粉自燃。【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条】 3. 磨煤机异常停运后，不具备吹扫条件时，运行人员应每2h对磨煤机粉管水平段测温，发现异常升高及时采取相应措施。【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 第49.2条】 **关于B3、B4燃烧器对应磨煤机的说明** 根据燃烧器布置，B3、B4属于B层燃烧器，由磨B带1层中的8只燃烧器。【依据：一期1050MW机组锅炉设备检修工艺规程（2023.2.1）.md OCR-5c74ee321eb8e81a 第四章第1.1条】 | 应提高磨煤机B3、B4一次风管风速，同时加强一、二次风速监视与调整，防止风速过高或过低，保证同层燃烧器风粉配合均匀并全部投入，避免缺粉管运行。
FULL-101 | 锅炉 | 21276 | 3B高加泄漏。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-9443a1f8f8c737b5；OCR-dfe45d2c7f324db1；OCR-9ce9240ac98aed69；OCR-a91b59a0a1044994；OCR-f276dc3ab1f169ad | 通过 |  |  | 1 | 1800.11 |  | **资料未覆盖** 所提供的参考条文中，仅涉及“2机3B高加水侧人孔门漏水”的缺陷描述、原因分析及处理措施，未包含“3B高加泄漏”（即高加本体管束或内部泄漏）的相关内容。因此，无法基于现有规程条文回答该问题。 | 应解列高加并检查、检修泄漏设备；高加汽水管道或阀门泄漏时，应设法隔离漏点并维持机组运行，漏点无法隔离时停机处理，同时查明高加解列原因并联系检修。
FULL-102 | 汽轮机 | 383 | 机组状态:并网运行时升负荷,3X轴振动基频在0 days 01:00:00内矢量变化量超过20μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-909a9f4bded7b5f0；OCR-66cbede2b6045b01；OCR-45f363b687a3fb99；OCR-047c723c041702fc；OCR-eeddace5d8545510 | 通过 | 汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-45f363b687a3fb99、通过振动监测诊断发电机转子裂纹_寇胜利.md OCR-66cbede2b6045b01、汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-047c723c041702fc、发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-909a9f4bded7b5f0 |  | 2 | 7704.44 |  | 根据提供的规程条文，针对“并网运行时升负荷，3X轴振动基频在1小时内矢量变化量超过20μm”这一现象，可能原因、处理措施及依据如下： **一、可能原因** 1. **动静碰磨（特别是低压缸内碰磨）** 升负荷过程中，低压缸左右温差造成缸体变形，使通流部分原本较小的径向间隙消失，转子与静止部分碰磨，导致转子发生暂时性热弯曲，振动增大。振动以一倍频为主，振幅增加时相位基本稳定。【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-45f363b687a3fb99】 2. **发电机转子裂纹（后期阶段）** 裂纹影响到转子热传导，引起转子热弯曲，表现为振动随负荷增大；裂纹发展加速时，即便短时期内转子平衡状态也会发生明显变化，振动失去再现性。【依据：通过振动监测诊断发电机转子裂纹_寇胜利.md OCR-66cbede2b6045b01】 3. **转子热弯曲（由动静碰磨或中心孔进油等引起）** 振动爬升以一倍频为主，一倍频幅值和相位同时发生变化，振动恢复之后幅值和相位能够回到原始值，判断转子发生了热弯曲。导致汽轮机转子热弯曲常见原因有材质缺陷、进冷气冷水、动静碰磨、中心孔进油等。【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-047c723c041702fc】 **二、处理措施** 1. **针对动静碰磨**：可通过调整真空，控制缸体变形程度，进而控制碰磨的发生。在轻度碰磨情况下，机组经过一定时间的充分磨擦，动静间隙会逐渐增大到一个可接受范围，使碰磨得到抑制。【依据：发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-909a9f4bded7b5f0】 2. **针对转子裂纹**：如果一根转子经常需要平衡，而且伴随着晃度增大，应该将裂纹作为一个疑点排查。【依据：通过振动监测诊断发电机转子裂纹_寇胜利.md OCR-66cbede2b6045b01】 3. **针对动静碰磨的现场处理**：现场对碰磨的处理多数不揭缸，采用在加强振动监测条件下继续运行，将过小的间隙磨开，或控制间接原因的发生，碰磨故障可以逐渐消除。但对有原始弯曲的转子依靠自身碰磨将间隙放开是不可能的，必须揭缸检查处理。【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-047c723c041702fc】 **三、诊断要点** 现场动静碰磨的分析诊断要确定发生部位、直接原因，同样重要的是，还要查找间接原因，即根原因，才能对故障处理和消除有明确的定向作用。碰磨的确定必须在逐一排除类似故障后做出。【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-047c723c041702fc】 | 应立即采取措施查明振动变化原因，重点排查转子热变形、动静碰磨、联轴器传递扭矩不均匀、支撑系统动刚度不足、支撑轴承刚度变化、轴系不平衡、转子部件脱落和转子弯曲；即使振动尚未超过规定限值，也应对较大的变化率采取行动。
FULL-103 | 汽轮机 | 371 | 六段抽汽管路压损过大,可能存在阀门卡涩。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | safety_check | safety、dp | 7.5.2；7.1.6；7.1.2；7.1.12；7.1.5 | 通过 |  |  | 1 | 2367.12 |  | 资料未覆盖。 | 应检查阀门执行机构和卡涩原因，解体检查六抽逆止门，加工驱动杆并更换不锈钢格兰；检查密封面压红丹合格后进行阀门静态调试，确认无卡涩。
FULL-104 | 锅炉 | 21270 | 3B高加温升异常。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-9443a1f8f8c737b5；OCR-a851e66f3b406f67；OCR-f276dc3ab1f169ad；OCR-bbe40265b96d4aa5 | 通过 |  |  | 1 | 1481.28 |  | 资料未覆盖。 | 检查高压加热器本体及抽汽参数，并核实高加运行水位。
FULL-105 | 汽轮机 | 369 | 机组状态:并网运行时升负荷,4X轴振动基频在0 days 00:30:00内矢量变化量超过20μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-909a9f4bded7b5f0；OCR-66cbede2b6045b01；OCR-2e97709640015fd4；OCR-45f363b687a3fb99；OCR-c54735bca4aa2635 | 通过 | 汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-45f363b687a3fb99、通过振动监测诊断发电机转子裂纹_寇胜利.md OCR-66cbede2b6045b01、汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-2e97709640015fd4、大型汽轮发电机组典型故障案例分析.md OCR-c54735bca4aa2635、发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-909a9f4bded7b5f0 |  | 2 | 8824.38 |  | 根据提供的规程条文，针对“并网运行时升负荷，4X轴振动基频在30分钟内矢量变化量超过20μm”这一现象，可能原因、处理措施及依据如下： **一、可能原因** 1. **动静碰磨（特别是低压缸内碰磨）** 升负荷过程中，低压缸左右温差造成缸体变形，使通流部分原本较小的径向间隙消失，导致转子与静止部分碰磨，转子发生暂时性热弯曲，振动增大。振动频率主要成分为一倍频，相位基本稳定或同步变化。 【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-45f363b687a3fb99】 2. **发电机转子裂纹（后期阶段）** 裂纹达到一定深度后，影响转子沿轴线的热传导，使裂纹附近转子截面温度不均匀，引起转子热弯曲。振动随负荷增大，可表现为渐变或突变，且振动失去再现性。 【依据：通过振动监测诊断发电机转子裂纹_寇胜利.md OCR-66cbede2b6045b01】 3. **轴承座动力特性变差（支承系统连接状况问题）** 轴承座安装质量存在问题，导致轴瓦自位能力差，轴承座动刚度下降，可能影响支撑系统固有频率。表现为轴振、瓦振同步上升，或轴振大、瓦振大。 【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-2e97709640015fd4】 4. **汽轮发电机靠背轮错位（联轴器缺陷）** 靠背轮连接螺栓为三凸台定位结构时，只能依靠端面摩擦力与螺栓弯曲力传递扭矩，螺栓不能长期承受剪切力。当端面加工质量较差时，升负荷过程中靠背轮易发生径向错位，导致振动突变。 【依据：大型汽轮发电机组典型故障案例分析.md OCR-c54735bca4aa2635】 **二、处理措施** 1. **针对动静碰磨** 可通过调整真空，控制缸体变形程度，进而控制碰磨的发生。在轻度碰磨情况下，机组经过一定时间的充分磨擦，动静间隙会逐渐增大到一个可接受范围，使碰磨得到抑制。 【依据：发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-909a9f4bded7b5f0】 2. **针对轴承座动力特性变差** ①降低轴系的激振力，做动平衡；②提高轴承座动刚度，对轴承座接触面、间隙进行详细检查。 【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-2e97709640015fd4】 3. **针对靠背轮错位** 将三凸台定位结构螺栓更换为四凸台定位结构螺栓，按螺栓升长量为1.5‰有效长度[（0.62±0.05）mm]旋紧螺栓，并保证靠背轮的同心度与晃动度在合格范围内。 【依据：大型汽轮发电机组典型故障案例分析.md OCR-c54735bca4aa2635】 4. **针对发电机转子裂纹** 建议机组立即停止运行并检查发电机转子，特别要注意排查裂纹，包括外观检查和探伤。 【依据：通过振动监测诊断发电机转子裂纹_寇胜利.md OCR-66cbede2b6045b01】 **三、说明** 以上原因和处理措施均基于规程条文中对类似振动特征（升负荷过程中一倍频振动矢量变化）的分析。具体到“4X轴振动基频在30分钟内矢量变化量超过20μm”这一量化指标，规程条文中未给出直接对应的判据阈值，需结合机组具体运行参数和振动特征综合判断。 | 应立即采取措施查明振动变化原因，重点排查转子热变形、动静碰磨、联轴器传递扭矩不均匀、支撑系统动刚度不足、支撑轴承刚度变化、轴系不平衡、转子部件脱落和转子弯曲；即使振动尚未超过规定限值，也应对较大的变化率采取行动。
FULL-106 | 汽轮机 | 368 | 机组状态:并网运行时升负荷,3Y轴振动基频在0 days 00:30:00内矢量变化量超过20μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-909a9f4bded7b5f0；OCR-45f363b687a3fb99；OCR-c54735bca4aa2635；OCR-66cbede2b6045b01；OCR-dd45b797f60123d3 | 通过 |  |  | 1 | 1762.3 |  | **资料未覆盖。** 所提供的规程条文中，未包含针对“并网运行时升负荷，3Y轴振动基频在0 days 00:30:00内矢量变化量超过20μm”这一具体报警/判据的故障原因、处理措施或相关规程依据。虽然部分案例涉及升负荷过程中3Y轴振动变化（如低压缸动静碰磨、转子裂纹等），但均未以“0 days 00:30:00内矢量变化量超过20μm”作为判据或触发条件进行论述，也未给出对应的处理措施和规程条文。因此，依据现有资料无法回答该问题。 | 应立即采取措施查明振动变化原因，重点排查转子热变形、动静碰磨、联轴器传递扭矩不均匀、支撑系统动刚度不足、支撑轴承刚度变化、轴系不平衡、转子部件脱落和转子弯曲；即使振动尚未超过规定限值，也应对较大的变化率采取行动。
FULL-107 | 汽轮机 | 367 | 机组状态:并网运行时升负荷,8Y轴振动基频在0 days 01:00:00内矢量变化量超过20μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-2fb6a90e483f90e9；OCR-cdff60c9bc9b66d1；OCR-66cbede2b6045b01；OCR-c3c5610f61d22c8e；OCR-dca521bd82d34329 | 通过 |  |  | 1 | 2300.12 |  | 资料未覆盖。 **说明：** 所提供的规程条文中，未包含针对“并网运行时升负荷，8Y轴振动基频在0 days 01:00:00内矢量变化量超过20μm”这一具体报警/判据的故障原因、处理措施或相应阈值规定。现有条文虽涉及发电机匝间短路、转子热弯曲、动静碰磨等振动故障案例，但均未以“0 days 01:00:00内矢量变化量超过20μm”作为判据进行规定，也未给出对应的处置措施。因此，依据现有资料无法回答该问题。 | 应立即采取措施查明振动变化原因，重点排查转子热变形、动静碰磨、联轴器传递扭矩不均匀、支撑系统动刚度不足、支撑轴承刚度变化、轴系不平衡、转子部件脱落和转子弯曲；即使振动尚未超过规定限值，也应对较大的变化率采取行动。
FULL-108 | 汽轮机 | 366 | 机组状态:并网运行,7X轴振动基频在0 days 01:00:00内矢量变化量超过20μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-909a9f4bded7b5f0；OCR-c1459e99fe2e8d77；OCR-66cbede2b6045b01；OCR-eb9ed7f8dbea4660；OCR-8b680054459c5239 | 通过 |  |  | 1 | 2282.27 |  | **资料未覆盖。** 所提供的规程条文主要涉及以下内容： - 动静碰磨故障的振动特征、诊断与处理（低压缸碰磨、真空影响等） - 发电机转子匝间短路引起的振动特征（振动随励磁电流变化） - 发电机转子裂纹的振动特征（振动失去再现性、需反复平衡等） 对于“并网运行中7X轴振动基频在1小时内矢量变化量超过20μm”这一具体问题，条文中**没有给出对应的判定标准、可能原因分析或处理措施**。虽然部分案例涉及7X轴振动的变化，但其故障机理（碰磨、匝间短路、裂纹）和振动特征（随真空变化、随励磁电流变化、失去再现性等）与“1小时内矢量变化量超过20μm”这一特定条件无法直接对应，条文也未提供针对该矢量变化量阈值的诊断依据。 因此，依据现有资料无法回答该问题。 | 应立即采取措施查明振动变化原因，重点排查转子热变形、动静碰磨、联轴器传递扭矩不均匀、支撑系统动刚度不足、支撑轴承刚度变化、轴系不平衡、转子部件脱落和转子弯曲；即使振动尚未超过规定限值，也应对较大的变化率采取行动。
FULL-109 | 汽轮机 | 364 | 机组状态:并网运行,6X轴振动基频在0 days 01:00:00内矢量变化量超过20μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-eb9ed7f8dbea4660；OCR-66cbede2b6045b01；OCR-4d9cccf36673c4d1；OCR-632ae1bfdd827127；OCR-c1459e99fe2e8d77 | 通过 |  |  | 1 | 1779.65 |  | 资料未覆盖。 所提供条文涉及的具体案例中，振动变化特征与“并网运行中6X轴振动基频在1小时内矢量变化量超过20μm”这一通用判据并不直接对应，且各条文均未给出针对该特定报警条件的可能原因、处理措施或明确阈值规定。因此，依据现有资料无法回答该问题。 | 应立即采取措施查明振动变化原因，重点排查转子热变形、动静碰磨、联轴器传递扭矩不均匀、支撑系统动刚度不足、支撑轴承刚度变化、轴系不平衡、转子部件脱落和转子弯曲；即使振动尚未超过规定限值，也应对较大的变化率采取行动。
FULL-110 | 汽轮机 | 365 | 机组状态:并网运行,6Y轴振动基频在0 days 01:00:00内矢量变化量超过20μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-66cbede2b6045b01；OCR-632ae1bfdd827127；OCR-b0b71b66998b6e8e；OCR-0defb5fc2bec6178；OCR-2fb6a90e483f90e9 | 通过 |  |  | 1 | 1446.04 |  | **资料未覆盖。** 所提供的规程条文中，未包含针对“并网运行状态下6Y轴振动基频在1小时内矢量变化量超过20 μm”这一具体情形的可能原因、处理措施或判定依据。现有条文涉及的是发电机转子裂纹、转子渐变式弯曲、励磁机靠背轮松动、发电机匝间短路等不同故障场景，均未对上述振动变化量阈值及对应处置作出规定。 因此，依据现有资料无法回答该问题。 | 应立即采取措施查明振动变化原因，重点排查转子热变形、动静碰磨、联轴器传递扭矩不均匀、支撑系统动刚度不足、支撑轴承刚度变化、轴系不平衡、转子部件脱落和转子弯曲；即使振动尚未超过规定限值，也应对较大的变化率采取行动。
FULL-111 | 锅炉 | 21246 | 磨煤机A1、A2开始堵粉。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-7427bd0641af4d9e；OCR-bbe40265b96d4aa5；OCR-422e826422a50915；OCR-f3fc8b55a7d2f8df；OCR-a851e66f3b406f67 | 通过 | 一期1050MW机组锅炉设备检修工艺规程（2023.2.1）.md OCR-422e826422a50915 第4.3条、一期1050MW机组锅炉设备检修工艺规程（2023.2.1）.md OCR-f3fc8b55a7d2f8df 第4.1条、一期1050MW机组锅炉设备检修工艺规程（2023.2.1）.md OCR-422e826422a50915 第二章 |  | 1 | 2681.01 |  | 资料未覆盖。 **说明：** 所提供的参考条文中，涉及磨煤机的内容主要包括： - 磨煤机常见故障处理（磨煤机运转不正常、一次风和密封风压差减小、辊套断裂、分离器温度异常、磨辊油位低/油温高、石子煤排量过多、滑板关断门密封不严、一次风泄漏、减速机推力瓦油温高/损坏等）【依据：一期1050MW机组锅炉设备检修工艺规程（2023.2.1）.md OCR-422e826422a50915 第4.3条】； - 磨煤机检修工艺（碾磨件检查、导向装置、密封风管、旋转分离器、石子煤排放、刮板装置、稀油润滑站、液压油系统等）【依据：一期1050MW机组锅炉设备检修工艺规程（2023.2.1）.md OCR-f3fc8b55a7d2f8df 第4.1条】； - 给煤机检修相关内容【依据：一期1050MW机组锅炉设备检修工艺规程（2023.2.1）.md OCR-422e826422a50915 第二章】。 上述条文中**未包含“磨煤机堵粉（堵磨）”这一故障现象的原因分析及处理措施**，也未涉及磨煤机A1、A2的具体堵粉处置规定。因此，依据现有参考条文无法回答该问题。 | 请及时吹扫管路A1、A2一次风管。
FULL-112 | 锅炉 | 21247 | 磨煤机A5、A6已堵粉。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-19ab5693bba4954b；OCR-03b332585f564d7c；OCR-22c9a8bb5697202e；OCR-a851e66f3b406f67；OCR-96e3d98b070b9a7f | 通过 |  |  | 1 | 903.36 |  | 资料未覆盖。 | 请停A磨检修并吹扫A5、A6管路。
FULL-113 | 锅炉 | 21248 | 磨煤机A7、A8开始堵粉。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-bbe40265b96d4aa5；OCR-389133005c62b636；OCR-422e826422a50915；OCR-f3fc8b55a7d2f8df；OCR-5c74ee321eb8e81a | 通过 |  |  | 1 | 1362.81 |  | 资料未覆盖。 **说明：** 所提供的规程条文中，未包含针对“磨煤机A7、A8堵粉”这一具体故障的原因分析、处理措施及相关规定。现有资料涉及磨煤机常见故障处理（如运转不正常、一次风与密封风压差减小、辊套断裂、分离器温度异常、磨辊油位低、石子煤排量过多等），但未覆盖“堵粉”这一故障类型，也未涉及A7、A8燃烧器对应磨煤机堵粉的处置内容。 | 请及时吹扫管路A7、A8一次风管。
FULL-114 | 锅炉 | 21240 | 磨煤机A1、A2已堵粉。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-7427bd0641af4d9e；OCR-a851e66f3b406f67；OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-f3fc8b55a7d2f8df；OCR-bbe40265b96d4aa5 | 通过 |  |  | 1 | 1921.94 |  | 资料未覆盖。 **说明：** 所提供的参考条文中，涉及磨煤机的内容仅见于《一期1050MW机组锅炉设备检修工艺规程（2023.2.1）》，其内容涵盖磨辊换油、碾磨件检查、机壳导向装置、磨辊密封风管、旋转分离器、石子煤排放、刮板装置、稀油润滑站、液压油系统、防爆门检修等，**未包含磨煤机堵粉的原因分析及处理措施**。其余条文分别涉及脱硝系统、低温省煤器、中央空调、汽轮机辅机检修、机组振动分析等，与磨煤机堵粉无关。 因此，依据现有资料，无法回答磨煤机A1、A2堵粉的可能原因及处理措施。 | 请停A磨检修并吹扫A1、A2管路。
FULL-115 | 锅炉 | 21242 | 磨煤机A5、A6一次风管有堵粉风险。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-5c74ee321eb8e81a；OCR-422e826422a50915；OCR-eaffcfa024b66c70；OCR-1b5faf1110a743d6；OCR-f3fc8b55a7d2f8df | 通过 | 1000MW机组集控运行规程.md OCR-eaffcfa024b66c70、一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6 |  | 1 | 2216.01 |  | **资料未覆盖。** 所提供的规程条文中，未包含针对“磨煤机A5、A6一次风管堵粉风险”的可能原因、处理措施的直接规定。 虽然部分条文涉及一次风管相关内容，但均无法直接回答该问题： - 【依据：1000MW机组集控运行规程.md OCR-eaffcfa024b66c70】10.4.1.4 提到“一次风管内的风速正常，如出现低报警，停磨后进行检查、吹扫，防止堵管”，但未说明堵粉的可能原因及具体处理措施。 - 【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-1b5faf1110a743d6】49.2 l) 提到“磨煤机停运时保持最小风量≥102t/h，吹扫至磨进出口温度相接近或磨电流、粉管浓度较低时停磨，吹扫要彻底，将一次风管内残存余粉吹净，防止一次风管道内积粉自燃”，但同样未针对A5、A6一次风管堵粉风险给出原因分析和处理措施。 因此，基于现有条文，**资料未覆盖**该问题的完整回答。 | 应提高磨煤机A5、A6一次风管风速，同时加强一、二次风速监视与调整，防止风速过高或过低，保证同层燃烧器风粉配合均匀并全部投入，避免缺粉管运行。
FULL-116 | 锅炉 | 21241 | 磨煤机A3、A4已堵粉。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-db94ee915224df75；OCR-a851e66f3b406f67；OCR-614efd282e179cca；OCR-f3fc8b55a7d2f8df | 通过 |  |  | 1 | 1514.04 |  | 资料未覆盖。 | 请停A磨检修并吹扫A3、A4管路。
FULL-117 | 锅炉 | 21243 | 磨煤机A7、A8已堵粉。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-389133005c62b636；OCR-a851e66f3b406f67；OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-f3fc8b55a7d2f8df；OCR-bbe40265b96d4aa5 | 通过 |  |  | 1 | 2186.93 |  | 资料未覆盖。 所提供的参考条文中，涉及磨煤机的内容主要包括：磨煤机技术参数（出力、通风量、密封风等）、磨煤机电机参数、磨辊注油步骤、碾磨件检查、机壳导向装置检查、磨辊密封风管检查、旋转分离器检查、石子煤排放、刮板装置检查、稀油润滑站、液压油系统、防爆门检修等检修工艺内容，以及给煤机、原煤仓、密封风机、空预器等设备参数。 上述条文中**未包含**关于“磨煤机堵粉”的故障原因分析、判断标准或处理措施的任何规定。因此，对于磨煤机A7、A8已堵粉的可能原因、处理措施及规程依据，资料未覆盖。 | 请停A磨检修并吹扫A7、A8管路。
FULL-118 | 锅炉 | 21234 | 3B高加进汽电动门卡涩。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-9ce9240ac98aed69；OCR-0b8db5fb5f242a74；OCR-e44edc86049bc9c3；OCR-7b9eece8694400f0；OCR-a2c45e655b0cbf29 | 通过 |  |  | 1 | 961.2 |  | 资料未覆盖。 | 应检修3B高加进汽电动门并消除卡涩；若高加因此解列，应检查相应抽汽逆止阀及电动门联关，确认高加水侧进水三通阀和出口电动阀关闭、事故疏水阀开启，查明解列原因并联系检修。
FULL-119 | 汽轮机 | 354 | 一段抽汽管路压损过大,可能存在阀门卡涩。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | safety_check | safety、dp | 7.1.6；7.5.2；7.1.12；7.4.2；7.2.2 | 通过 |  |  | 1 | 2200.02 |  | 资料未覆盖。 | 应检查阀门执行机构和卡涩原因，检查一抽抽汽逆止门阀套间隙，将阀套间隙调整至0.5mm，并进行静态调试确认正常。
FULL-120 | 汽轮机 | 357 | 二段抽汽管路压损过大,可能存在阀门卡涩。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | safety_check | safety、dp | 7.5.2；7.1.12；7.1.6；7.2.2；7.4.2 | 通过 |  |  | 1 | 1756.53 |  | 资料未覆盖。 | 应检查阀门执行机构和卡涩原因，检查二抽抽汽逆止门阀套间隙，将阀套间隙调整至0.5mm，并进行静态调试确认正常。
FULL-121 | 汽轮机 | 360 | 三段抽汽管路压损过大,可能存在阀门卡涩。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | safety_check | safety、dp | 7.1.6；7.5.2；7.1.12；7.2.2；7.1.5 | 通过 |  |  | 1 | 2127.45 |  | 资料未覆盖 | 应检查阀门执行机构和卡涩原因，检查三抽抽汽逆止门阀套间隙，将阀套间隙调整至0.5mm，并进行静态调试确认正常。
FULL-122 | 发电机 | 15427 | 1号定子线棒层间温度运行值持续动态超限。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-2162d0b0b09be4a8；OCR-f20bd2034964a688；OCR-64fd192db98f7a34；OCR-b59b592bc91e494d；OCR-9bbc18fc405f52bb | 通过 | 一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-f20bd2034964a688、一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-b59b592bc91e494d |  | 1 | 1984.27 |  | **资料未覆盖。** 所提供的规程条文中，未包含针对“1号定子线棒层间温度运行值持续动态超限”这一具体问题的可能原因、处理措施及对应依据。规程中虽有涉及定子绕组层间温度、温差的相关条文（如【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-f20bd2034964a688】第49.16.3条、第49.16.4条，以及【依据：一期1050MW机组集控运行规程.md OCR-b59b592bc91e494d】第30.2条、第30.4.3条等），但均针对“温差达5℃/7℃”“任一测温元件温度超过90℃”等具体限值或定子冷却水系统故障场景，未覆盖“持续动态超限”这一运行工况的原因分析与处理措施。 | 应检查定子冷却水流量、压力和温度，核对测温仪表及对应定子绕组出水温度，并检查机组三相负载是否平衡；若确认内冷水中断或流量不足，应立即恢复供水，无法恢复时根据情况减负荷或停机。
FULL-123 | 发电机 | 15423 | 4号定子铁芯汽端齿部温度运行值持续动态超限。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | safety_check | safety、dp | 7.1.12；7.1.7；7.1.6；7.1.5；7.2.2 | 通过 |  |  | 1 | 2370.34 |  | 资料未覆盖。 说明：所提供的条文均为电力变压器相关规程条款（DL/T 572-2021），问题涉及“定子铁芯汽端齿部温度”，属于发电机定子范畴，与所给变压器条文不对应，且所给条文中无任何关于定子铁芯齿部温度超限的触发条件、原因分析或处置措施，故无法依据这些条文回答。 | 应检查氢压、氢冷器出风温度、发电机功率、电压和频率，核对测温仪表及对应定子绕组出水温度，并检查冷却器阀门和冷却系统；若确认过热由内冷水中断或流量减少引起，应立即恢复供水，无法恢复时根据情况减负荷或停机。
FULL-124 | 发电机 | 15424 | 3号定子铁芯汽端铜屏蔽温度运行值持续动态超限。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | oil_temp | oil_temp | 5.4.3；5.5.2；7.1.8；7.3.2；5.7 | 通过 |  |  | 1 | 2623.83 |  | 资料未覆盖。 **说明：** 所提供的规程条文（DL/T 572-2021）均针对**电力变压器**（油浸式、强油循环等）的冷却系统、渗漏、局部过热、油中溶解气体、顶层油温、超额定电流运行等情形，未涉及**定子铁芯**或**汽端铜屏蔽温度**相关内容。定子铁芯及铜屏蔽属于发电机（定子）部件，不属于上述变压器规程的适用范围，因此无法基于给定条文回答该问题。 | 应检查氢压、氢冷器出风温度、发电机功率、电压和频率，核对测温仪表及对应定子绕组出水温度，并检查冷却器阀门和冷却系统；若确认过热由内冷水中断或流量减少引起，应立即恢复供水，无法恢复时根据情况减负荷或停机。
FULL-125 | 发电机 | 15426 | 3号定子铁芯励端铜屏蔽温度运行值持续动态超限。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | oil_temp | oil_temp | 5.4.3；5.5.2；7.1.8；5.7；7.1.7 | 通过 |  |  | 1 | 2036.09 |  | 资料未覆盖。 | 应检查氢压、氢冷器出风温度、发电机功率、电压和频率，核对测温仪表及对应定子绕组出水温度，并检查冷却器阀门和冷却系统；若确认过热由内冷水中断或流量减少引起，应立即恢复供水，无法恢复时根据情况减负荷或停机。
FULL-126 | 汽轮机 | 352 | 机组状态:机组启动时额定转速,7Y轴振动基频在0 days 00:30:00内矢量变化量超过20μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | multi | equipment、dp、oil_temp、safety、cases | OCR-195c895170121173；OCR-cdff60c9bc9b66d1；OCR-2fb6a90e483f90e9；OCR-c3c5610f61d22c8e；OCR-09932c21185dcd5b | 通过 |  |  | 1 | 2015.87 |  | **资料未覆盖。** 所提供的规程条文均围绕发电机7Y轴振随负荷/励磁电流爬升、匝间短路、支撑刚度恶化、质量不平衡等稳态或带负荷工况下的振动问题展开，未涉及“机组启动时额定转速下，7Y轴振动基频在0 days 00:30:00内矢量变化量超过20μm”这一特定工况的判定标准、可能原因及处理措施。因此，依据现有条文无法回答该问题。 | 应立即采取措施查明振动变化原因，重点排查转子热变形、动静碰磨、联轴器传递扭矩不均匀、支撑系统动刚度不足、支撑轴承刚度变化、轴系不平衡、转子部件脱落和转子弯曲；即使振动尚未超过规定限值，也应对较大的变化率采取行动。
FULL-127 | 汽轮机 | 353 | 机组状态:机组启动时额定转速,9Y轴振动基频在0 days 00:30:00内矢量变化量超过20μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | multi | equipment、dp、oil_temp、safety、cases | OCR-195c895170121173；OCR-eb9ed7f8dbea4660；OCR-909a9f4bded7b5f0；OCR-09932c21185dcd5b；OCR-2e97709640015fd4 | 通过 |  |  | 1 | 1652.75 |  | 资料未覆盖。 所提供条文涉及的是7Y、9Y等测点在启动、升负荷及运行过程中的振动特征与诊断案例，但未针对“机组启动时额定转速下，9Y轴振动基频在0 days 00:30:00内矢量变化量超过20μm”这一具体报警/判据给出可能原因、处理措施或规程依据。 | 应立即采取措施查明振动变化原因，重点排查转子热变形、动静碰磨、联轴器传递扭矩不均匀、支撑系统动刚度不足、支撑轴承刚度变化、轴系不平衡、转子部件脱落和转子弯曲；即使振动尚未超过规定限值，也应对较大的变化率采取行动。
FULL-128 | 汽轮机 | 350 | 机组状态:机组启动时升速,7Y轴振动幅值超过125μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-cdff60c9bc9b66d1；OCR-195c895170121173；OCR-c5533f57a6de8944；OCR-24828b958ee2f007；OCR-09932c21185dcd5b | 通过 | 发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-cdff60c9bc9b66d1、汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-195c895170121173、汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-c5533f57a6de8944、汽轮发电机组毁机事故及其失效分析(1).md OCR-24828b958ee2f007 |  | 1 | 2678.05 |  | **资料未覆盖。** 所提供的规程条文中，未包含针对“机组启动升速过程中7Y轴振动幅值超过125 μm”这一具体工况的振动限值标准、可能原因判定规则或处理措施要求。 现有条文涉及的内容包括： - 7Y振动随负荷/励磁电流变化的故障分析（匝间短路、热弯曲、支撑刚度等）【依据：发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-cdff60c9bc9b66d1】【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-195c895170121173】 - 升降速临界转速振动对比及碰磨判断【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-c5533f57a6de8944】 - 转子裂纹引起的振动特征【依据：汽轮发电机组毁机事故及其失效分析(1).md OCR-24828b958ee2f007】 但上述条文均未给出“启动升速时7Y超过125 μm”对应的具体原因判定、处理措施或限值依据，因此无法基于现有规程条文回答该问题。 | 应依据既定报警和打闸值判断振动严重程度；振动达到报警范围时进行监视和原因分析，若超过打闸值则立即采取降低振动或停机措施。
FULL-129 | 锅炉 | 21226 | 3B高加抽汽逆止门关闭不严。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-dfe45d2c7f324db1；OCR-9443a1f8f8c737b5；OCR-333670b8f6831c69；OCR-836da3bfb6a80a94；OCR-9ce9240ac98aed69 | 通过 |  |  | 2 | 3292.09 |  | 资料未覆盖。 **说明：** 在您提供的全部可用条号中，未检索到针对“3B高加抽汽逆止门关闭不严”这一具体缺陷的原因分析、处理措施或相关规程条文。现有资料中涉及逆止门的内容（如“2机冷段至辅汽逆止门摇臂与阀板连接孔磨损变形”“1.27MPa可调整抽汽逆止阀阀碟铰制孔螺栓断裂”等）均针对其他设备或事故案例，不能直接适用于3B高加抽汽逆止门。因此，依据“严格基于提供的规程条文回答”的要求，本问题无法作答。 | 应检修关闭不严的3B高加抽汽逆止门；若高加因此解列，应检查相应抽汽逆止阀及电动门联关，确认高加水侧进水三通阀和出口电动阀关闭、事故疏水阀开启，查明解列原因并联系检修。
FULL-130 | 汽轮机 | 347 | 机组状态:机组启动时稳定转速,7Y轴振动幅值超过90μm。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-cdff60c9bc9b66d1；OCR-67d24668bd78fea6；OCR-733a2fda12444bae；OCR-2fb6a90e483f90e9；OCR-bbe40265b96d4aa5 | 通过 | 发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-cdff60c9bc9b66d1、汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-2fb6a90e483f90e9、大型汽轮发电机组典型故障案例分析.md OCR-67d24668bd78fea6 |  | 2 | 7692.16 |  | 根据提供的规程条文，针对“机组启动时稳定转速，7Y轴振动幅值超过90μm”的问题，回答如下： **可能原因：** 1. **发电机转子存在较大的质量不平衡**：7Y的主要成分是一倍频分量，且7Y临界转速振动较大，说明发电机转子存在较大的不平衡质量。【依据：发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-cdff60c9bc9b66d1】 2. **发电机转子支撑系统动刚度偏低或存在结构共振**：接近3000r/min时振动急剧增大，说明7轴承在工作转速附近可能存在结构共振；支撑刚度包括下瓦与瓦枕的接触刚度、支撑的结构刚度、发电机端盖轴承的接触刚度，还包括定子与台板之间的接触刚度，接触刚度可能随着运行时间和条件改变。【依据：发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-cdff60c9bc9b66d1】 3. **发电机转子绕组匝间短路**：匝间短路会使部分绕组无效，产生随励磁电流变化的不均匀电磁力，导致转子受到不平衡径向力作用，引起两端支撑的7、8轴振变化；匝间短路还会造成转子受热不均匀和热不平衡，局部或整体产生热变形，同样会使得7Y、8Y增大。【依据：发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-cdff60c9bc9b66d1】【依据：汽轮发电机组振动故障诊断及案例.md OCR-2fb6a90e483f90e9】 4. **转子热弯曲**：转子锻件在制造厂的时效处理不充分以及转子组件“热老化”过程不足等，同样可以造成运行中的转子发生热弯曲。【依据：发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-cdff60c9bc9b66d1】 5. **动静碰磨**：有的机组动静碰磨可以长期存在，间隙无法磨开，从而始终存在振动随时间逐渐增加的现象。【依据：发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-cdff60c9bc9b66d1】 6. **低压缸整体结构刚度偏弱**：低压缸整体结构刚度偏弱是东方汽轮机厂、上海汽轮机厂生产的600MW超临界机组普遍存在的问题，会引起低压转子的支撑瓦振动不稳定或在带负荷过程的振动爬升现象。【依据：大型汽轮发电机组典型故障案例分析.md OCR-67d24668bd78fea6】 **处理措施：** 1. **进行精细动平衡**：可采用精细动平衡的方法，降低转子的质量不平衡量，适当降低低压转子轴瓦的振动量。在低压发电机对轮上加重，以同时降低5～7号瓦轴振。【依据：大型汽轮发电机组典型故障案例分析.md OCR-67d24668bd78fea6】 2. **加强振动监测**：从设备和生产安全角度，只要加强振动监测，同时避免跳机对轴系产生负面扰动，7Y维持在160um以下，机组应该可以坚持运行到年底的计划大修。【依据：发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-cdff60c9bc9b66d1】 3. **安排停机进行动平衡**：此期间如果7Y万一超标，或有机会短时间停机，可以再次在低电对轮加重进行动平衡，这应该能够降低7Y。【依据：发电设备振动分析故障诊断_陆颂元.md OCR-cdff60c9bc9b66d1】 4. **进行电气试验以排查匝间短路**：测量发电机转子绕组交流阻抗和功率损耗，并进行探测线圈录波，以确认是否存在匝间短路。【依据：发电设备 | 应依据既定报警和打闸值判断振动严重程度；振动达到报警范围时进行监视和原因分析，若超过打闸值则立即采取降低振动或停机措施。
FULL-131 | 锅炉 | 21219 | 1B高加疏水不畅。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-9443a1f8f8c737b5；OCR-1906ea94e41fb28b；OCR-dfe45d2c7f324db1；OCR-047c723c041702fc；OCR-b424169b88e969f2 | 通过 | 华电莱州2020年#1机组大修金属检验报告汽机部分_1-100.md OCR-1906ea94e41fb28b、华电莱州2020年#1机组大修金属检验报告汽机部分.md OCR-b424169b88e969f2 |  | 1 | 1434.61 |  | 资料未覆盖。 **说明：** 所提供的参考条文中，涉及“1B高加”的内容仅有： - 【依据：华电莱州2020年#1机组大修金属检验报告汽机部分_1-100.md OCR-1906ea94e41fb28b】中关于“1B高加一次门后”焊缝渗透检测（PT）报告，检测结果为未发现相关显示； - 【依据：华电莱州2020年#1机组大修金属检验报告汽机部分.md OCR-b424169b88e969f2】中关于“1B高加危急疏水弯头”的测厚检验报告。 上述条文均未涉及“1B高加疏水不畅”的原因分析、处理措施或相关规程要求，因此无法基于现有条文回答该问题。 | 检查1B高加设备本体及运行水位、检查高加调节阀、检查高加疏水管路。
FULL-132 | 汽轮机 | 341 | 轴承进油温度40.0377426147461°C,偏高,请关注。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | multi | oil_temp、equipment、safety、cases | OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-a851e66f3b406f67；OCR-f7faa4e09cbcdd35；OCR-6b2bd97da263eef1；OCR-22ccf3ec0f8366ab | 通过 | 大型汽轮发电机组典型故障案例分析.md OCR-f7faa4e09cbcdd35、汽轮发电机组若干故障的诊断及处理_寇胜利.md OCR-6b2bd97da263eef1 |  | 1 | 2020.45 |  | **资料未覆盖。** 所提供的规程条文中，未包含针对“轴承进油温度40.0377426147461°C偏高”这一具体问题的可能原因、处理措施或相关温度标准的直接规定。 虽然部分案例文献中提及了油温对振动的影响（如【依据：大型汽轮发电机组典型故障案例分析.md OCR-f7faa4e09cbcdd35】中提到“把润滑油温提高到50℃，对消除低频振动没有任何效果”，以及【依据：汽轮发电机组若干故障的诊断及处理_寇胜利.md OCR-6b2bd97da263eef1】中表4显示油温从37℃提高到44℃时25Hz振动从50μm降至1μm），但这些内容均属于特定故障案例中的试验数据，并非针对“轴承进油温度40.0377426147461°C偏高”这一工况的规程性原因分析或处理措施规定。 因此，基于现有资料，无法给出符合要求的答案。 | 先核对轴承温度LCD显示与就地回油温度，检查回油窥视窗油流和轴承内部声音；调节润滑油温、油压至正常，检查油质，必要时调整机组负荷或轴封汽压力。若处理无效且达到规程规定的金属温度或回油温度，应故障停机。
FULL-133 | 发电机 | 84 | 油/氢差压高(发电机进油)。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-4374689ed01a9df3；OCR-df4437d1ea82a9c7；OCR-a7a5b4c545dc0f84；OCR-b59b592bc91e494d；OCR-bbe40265b96d4aa5 | 通过 |  |  | 1 | 792.73 |  | 资料未覆盖。 | 应检查氢气压力和漏氢情况、供油压力和油泵状态、电机电流、差压变送器及差压调节阀；必要时切换备用泵或处理故障电机、变送器。确认差压调节阀故障时，应联系检修重新调整，投入备用差压调节阀并隔离故障阀；两台调节阀均不能正常工作时，使用旁路阀将油氢差压调整至正常范围。
FULL-134 | 汽轮机 | 319 | 5#支持轴承金属温度较历史数据变化较大,请检查。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | general_plant | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-047c723c041702fc；OCR-858175f261f990de；OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-bbe40265b96d4aa5；OCR-ce6cd14afacbf740 | 通过 |  |  | 1 | 1388.41 |  | 资料未覆盖。 所提供条文涉及汽轮发电机组振动故障诊断（临界转速振动、动静碰磨、转子热弯曲、油膜振荡等）、发电设备RCM维修策略、振动在线监测系统等内容，均未涉及“5#支持轴承金属温度较历史数据变化较大”的原因分析、处理措施或相关规程条文。 | 应核对轴承温度显示与就地回油温度，检查回油窥视窗油流和轴承内部声音；将润滑油温、油压调整正常并检查油质，必要时调整机组负荷或轴封汽压力。若处理无效且达到规程规定的金属温度或回油温度，应故障停机。
FULL-135 | 汽轮机 | 322 | 6#支持轴承回油温度较历史数据变化较大,请检查。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | multi | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-22ccf3ec0f8366ab；OCR-047c723c041702fc；OCR-858175f261f990de；OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-a7ce8fcbeeeae22f | 通过 |  |  | 1 | 1796.32 |  | 资料未覆盖。 | 应核对轴承温度显示与就地回油温度，检查回油窥视窗油流和轴承内部声音；将润滑油温、油压调整正常并检查油质，必要时调整机组负荷或轴封汽压力。若处理无效且达到规程规定的金属温度或回油温度，应故障停机。
FULL-136 | 汽轮机 | 324 | 7#支持轴承回油温度较历史数据变化较大,请检查。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | multi | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-22ccf3ec0f8366ab；OCR-047c723c041702fc；OCR-858175f261f990de；OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-a7ce8fcbeeeae22f | 通过 |  |  | 1 | 1314.97 |  | 资料未覆盖。 | 应核对轴承温度显示与就地回油温度，检查回油窥视窗油流和轴承内部声音；将润滑油温、油压调整正常并检查油质，必要时调整机组负荷或轴封汽压力。若处理无效且达到规程规定的金属温度或回油温度，应故障停机。
FULL-137 | 汽轮机 | 326 | 8#支持轴承回油温度较历史数据变化较大,请检查。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | multi | equipment、oil_temp、safety、cases | OCR-22ccf3ec0f8366ab；OCR-047c723c041702fc；OCR-858175f261f990de；OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-a7ce8fcbeeeae22f | 通过 |  |  | 1 | 1702.02 |  | 资料未覆盖。 说明：所提供的规程条文主要涉及汽轮发电机组振动故障诊断（汽流激振、动静碰磨、轴系失稳等）、RCM维修方法以及莱州3号机组振动分析，均未涉及“8#支持轴承回油温度较历史数据变化较大”的原因分析、处理措施或相关规程依据。因此依据现有资料无法回答该问题。 | 应核对轴承温度显示与就地回油温度，检查回油窥视窗油流和轴承内部声音；将润滑油温、油压调整正常并检查油质，必要时调整机组负荷或轴封汽压力。若处理无效且达到规程规定的金属温度或回油温度，应故障停机。
FULL-138 | 汽轮机 | 310 | 轴承进油温度41.7043762207031°C,偏高,请关注。。请说明可能原因、处理措施和规程依据，并标注引用来源。 | multi | oil_temp、equipment、safety、cases | OCR-96e3d98b070b9a7f；OCR-6b2bd97da263eef1；OCR-a851e66f3b406f67；OCR-ae167e51cdf707d9；OCR-bbe40265b96d4aa5 | 通过 |  |  | 2 | 3593.89 |  | 资料未覆盖。 **说明：** 所提供的规程条文中，未包含关于“轴承进油温度41.7°C偏高”的可能原因、处理措施或相关温度限值的具体规定。各文档虽涉及振动故障诊断（如油膜振荡、汽流激振、热弯曲等），但均未对轴承进油温度偏高这一具体问题给出原因分析或处置要求，因此无法基于现有条文回答该问题。 | 先核对轴承温度LCD显示与就地回油温度，检查回油窥视窗油流和轴承内部声音；调节润滑油温、油压至正常，检查油质，必要时调整机组负荷或轴封汽压力。若处理无效且达到规程规定的金属温度或回油温度，应故障停机。