## Slide 1
面向油浸式电力变压器故障根因分析的
知识增强大模型调研汇报
行业落地案例 · 主干论文技术路线 · 项目下一步 · 未来展望
四川大学未来技术创新创业社团考核·考题八 2026年9月17日

## Slide 2
汇报主线
从行业对标到项目落地，聚焦四件事
2
01 行业落地案例
国网、南网、国家电投及 DGA 专项实践
02 主干论文技术路线
RAG 演进、Agent/RCA、可信生成
03 项目下一步发展
P0–P2 优先级、目标架构、评测指标
04 未来展望
DGA 助手 → 知识图谱 → 多模态工业诊断
核心判断：工业诊断不能依赖纯 LLM，确定性规则、知识检索、专用工具和人工复核缺一不可。

## Slide 3
为什么需要重新调研
从“能跑通”走向“可信、可解释、可落地”
3
现状
已有检索—生成—引用闭环，能够完成基础问答，但整体接近 Naive RAG。
问题
完全口语化输入容易检索失效；专业术语、条号和长文本证据稳定性不足。
目标
规则给骨架、RAG 给证据、Agent 做编排、LLM 做解释，人工做最终确认。
交付
形成可溯源的 DGA 根因报告，并建立检索、引用、拒答和安全评测闭环。

## Slide 4
行业落地案例：路线与指标
公开整理材料，正式引用前需补齐原始来源与指标口径
4
国网湖北电力
光明大模型 + 多模态数据
13.5TB 多模态数据 抢修效率 +35% 推广 27 个省市
国网福建电力
大小模型协同 + 多智能体
5 分钟识别 6 类故障 220kV+ 准确率 >80% 运维效率 +50%
国网泉州供电公司
GraphRAG + 图检索
故障定位缩短约 15 分钟 历史案例检索分钟级
电力化学技术交流会
光明大模型 + RAG + CoT
DGA 专家一致率 >85% 小时级 → 分钟级
最同构：DGA 化学技术交流会案例——目标场景、知识库和诊断闭环均与本项目接近。

## Slide 5
补充案例：结构与多模态路线
行业并非单一路线，关键是根据任务选择架构
5
案例 | 技术路线 | 关键指标 | 启示
南网昆明供电局 | DeepSeek + 结构化知识库 | 主变验收 1.5h → 15min，效率 +83.3% | 结构化知识库适合流程化任务
国家电投河南公司 | DeepSeek + RAG + 知识库 | 覆盖 200–1000MW 机组，预警 >85% | RAG 在电力预警中有效
MM-RAGDiag（学术） | DGA + 红外 + 声学 + 巡检文本 + 本地 RAG | 诊断准确率 97.1%，BLEU-4 72.4 | 多模态是未来扩展，不必急于现在实现
结论：近期先把 DGA 单一模态做深，将多模态、图关系和微调作为后续路线。

## Slide 6
行业案例的四个共同启示
从案例中提炼可复用设计原则
6
知识库是底座
行业方案普遍使用专属知识库，RAG/GraphRAG 是主要接入方式。
小模型做计算
规则、波形、数值和仿真更适合由确定性工具完成。
大模型做解释
LLM 负责综合、根因链、报告组织和人机交互。
人工复核兜底
高风险处置不能自动执行，必须有规则否决和人工确认。

## Slide 7
技术路线地图：三个正交视角
参考项目技术路线调研编号 1-1～3-3
7
视角一｜知识注入
• 1-1 Prompt / 长上下文
• 1-2 向量 RAG
• 1-3 KG / GraphRAG
• 1-4 领域微调 / LoRA
视角二｜诊断逻辑
• 2-1 规则 / 机理法
• 2-2 数据驱动 ML/DL
• 2-3 纯 LLM
• 2-4 混合路线（推荐）
视角三｜系统形态
• 3-1 单轮问答
• 3-2 Agent 多步工作流（主线）
• 3-3 人机协同 / 人工复核
推荐：2-1 规则底座 + 1-2 向量 RAG + 3-2 受控 Agent + 3-3 人工复核；1-3 作为第二阶段增强。

## Slide 8
主干论文 B1：RAG 三阶段演进
从固定检索生成到模块化编排
8
Naive RAG
索引 → 检索 → 拼接 → 生成 结构简单，检索质量决定上限
Advanced RAG
查询改写、扩展、路由 重排、压缩、证据选择
Modular RAG
Search / Memory / Routing / Predict / Task Adapter 模块替换与流程重排
补充：多模态、自适应检索、记忆和工具编排是扩展方向，不是所有 RAG 的唯一演进路线。

## Slide 9
目标 RAG 链路：从基础检索升级到证据闭环
P0 优先插入混合检索和引用校验
9
查询规范化 气体/设备/单位
BM25 + 向量 混合召回
Reranker 重排 Top-k
证据组织 条号 + 原文
LLM 报告 根因链解释
引用校验 RARR 简化版
当前：基础向量检索。下一步：先混合检索，再做重排；P2 再考虑子查询分解和轻量图谱。
关键边界
检索错误不能带病生成；引用条号无法匹配原文时，不得进入最终报告。

## Slide 10
主干论文技术路线：Agent / RCA
从推理行动循环到受控工业 Agent
10
ReAct
推理—行动—观察 工具获取外部事实
RCAgent
Controller + Expert OBSK / JsonRegen / TSC
RCACopilot
Handler + 多源诊断 LLM 总结 + 历史检索
DiagAgent / FaultSeer
RAG + MCP / 小模型 Reranker + 结构化报告
共同结论
受控 Agent 优于自由探索：固定工具先算，动态检索补充，结构化输出最终报告，规则与人工保留否决权。

## Slide 11
可信生成：检索时机、纠错与归因
对应 Self-RAG、CRAG、RARR
11
Self-RAG
自适应判断：什么时候需要检索？检索内容是否支持结论？
CRAG
检索质量评估：准确、模糊、错误三类路径，触发纠错或补充检索。
RARR
生成后研究与修订：逐条核查，删除或改写无依据内容。
本项目落点：条号引用正确、证据原文匹配、未命中拒答、危险建议拦截。

## Slide 12
项目当前状态与自测结论
已有主干闭环，但检索链路仍处于基础阶段
12
已有能力
基础向量检索 · Top-k · 条号过滤 · 阈值拒答 · 强制引用 · DeepSeek 生成
主要缺口
查询改写 · BM25 混合检索 · Reranker · 上下文压缩 · 完整评测体系
测试 | 表现 | 判断
结构化长文本 | 带引用逐项分析 | 成功，但依赖 Top-3 命中
噪声输入 | 忽略无关内容 | 抗噪较好
领域内模糊 | 要求补数据或拒答 | 有安全边界，检索不稳
极端口语化 | 直接拒答 | 防幻觉强，召回失效

## Slide 13
项目下一步发展：P0–P2 路线
优先解决检索与引用，不先堆复杂架构
13
P0｜近期
混合检索 + 引用校验
解决问题：术语漏检、条号不匹配、无依据输出。 产出：BM25+Dense、RARR 简化校验。
P1｜中期
查询改写 + Reranker
解决问题：口语化失配、正确条文未进 Top-3。 产出：术语映射表、Top-10 重排到 Top-3。
P2｜后续
子查询分解 + 轻量 KG
解决问题：复杂多跳、跨文档因果和关系查询。 产出：小图谱和消融实验。

## Slide 14
目标系统架构
规则、检索、Agent、LLM、校验、人工复核
14
输入层
设备 / DGA / 试验 / 巡检
规则层
注意值 / 速率 / 三比值
混合检索
BM25 + 向量 + Rerank
证据组织
条号 / 页码 / 原文
Agent + LLM
根因链 / 处置建议
校验层
引用 / Schema / 规则
输出层
报告 + 人工复核
关键原则：规则先行、证据可回链、低置信拒答、高风险转人工。
差异化定位
轻量化部署 · 聚焦 DGA · 条号级可追溯 · 不自动执行高风险操作

## Slide 15
评测与验收指标
证明升级有效，而不是只证明系统能运行
15
检索质量
Recall@k · Hit Rate MRR / NDCG
引用质量
条号正确率 · 原文匹配率 无依据结论比例
安全质量
未命中拒答准确率 危险建议拦截率
工程效率
端到端延迟 · Token 成本 消融增益
建议先建立 50–100 条查询—正确条款—正确结论—拒答边界评测集。

## Slide 16
未来展望：三个阶段
从 DGA 助手走向工业诊断智能体
16
近期｜可信 DGA 助手
规则库 + 高级 RAG + 引用校验 目标：结论可溯源、未命中可拒答
中期｜知识增强 Agent
轻量 KG + Agent 工具编排 + 多轮追问 目标：跨文档因果与多步骤排障
远期｜多模态工业诊断
DGA + 红外 + 声学 + 巡检文本 + 运行数据 目标：现场辅助诊断，人工复核兜底
持续原则：知识更新靠 RAG，安全边界靠规则，复杂推理靠 Agent，最终责任由人承担。

## Slide 17
结论
不做纯 LLM 诊断，做可验证的混合诊断系统。
规则给骨架 · RAG 给证据 · Agent 做编排 · LLM 做解释 · 人工做复核
下一步：先做混合检索与引用校验，再推进查询改写、Reranker 与轻量知识图谱。